## osvětlení Šluknov
SO-01 | ZŠ J. Vohradského
ref. spotřeba elektřiny | 45514.7 | kWh/rok
cena el.energie | 3.0345 | Kč/kWh bez DPH
stávající stav - referenční hodnoty | [8 empty] | stav po rekonstrukci
místnost | typ svítidla | počet svítidel | příkon (bez ztrát) | celkový příkon | ztráty (např. předřadník) | odhadovaná roční doba svícení | soudobost všech svítidel | roční spotřeba elektřiny | zdroj | příkon (bez ztrát) | ztráty (např. předřadník) | počet | spotřeba | úspora bez DPH
|  | ks | W | W | % | h/rok | % | kWh/rok |  | W | % | ks | kWh/rok | kWh/rok | Kč/rok
Sklad chodba 1P-m.č.104: | lx zářivkové svítidlo 2x36W | 1 | 72 | 72 | 20% | 150 |  | 12.96
Umývárna 1P: | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 | 0% | 400 |  | 80
| lx žárovkové svítidlo 60W | 1 | 60 | 60 | 0% | 400 |  | 24
Sklad chodba 1P-m.č.102: | lx zářivkové svítidlo 2x36W | 1 | 72 | 72 | 20% | 150 |  | 12.96
Kuchyňka: | 9x zářivkové svítidlo Modus LLX 2x36W | 9 | 72 | 648 | 20% | 400 |  | 311.04
Místnost s výlevkou: (u chodby k tělocvičně) | lx žárovkové svítidlo 100W | 1 | 100 | 100 | 0% | 150 |  | 15
Sklad vedle kuchyňky: | lx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 150 |  | 19.44
Šatna č.3: (u chodby k tělocvičně) | lx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 400 |  | 51.84
Šatna č.2: (u chodby k tělocvičně) | lx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 400 |  | 51.84
Šatna č.1: (u chodby k tělocvičně) | lx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 400 |  | 51.84
Sklad u rozvaděče: (u chodby k tělocvičně) | lx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 150 |  | 19.44
Chodba k tělocvičně a schodiště: | lx žárovkové svítidlo 60W | 1 | 60 | 60 |  | 400 |  | 24
| 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 400 |  | 311.04
Sklady u staré kotelny: | 4x zářivkové svítidlo 4x18W | 4 | 72 | 288 | 20% | 150 |  | 51.84
| 4x zářivkové svítidlo 3x36W | 4 | 108 | 432 | 20% | 150 |  | 77.76
| 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 | 0% | 150 |  | 30
| 2x žárovkové svítidlo 60W | 2 | 60 | 120 | 0% | 150 |  | 18
Spojovací chodba u staré kotelny: | 7x zářivkové svítidlo 2x18W (z toho 3x nouzové) | 7 | 36 | 252 | 20% | 400 |  | 120.96
Chodba u šaten a schodiště: (u dílny školníka) | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 400 |  | 207.36
| lx žárovkové svítidlo 60W |  |  | 0 | 20% | 400 |  | 0
Šatna vlevo: (u dílny školníka) | 4x zářivkové svítidlo 3x36W | 4 | 108 | 432 | 20% | 400 |  | 207.36
Šatna střed: (u dílny školníka) | 4x zářivkové svítidlo 3x36W | 4 | 108 | 432 | 20% | 400 |  | 207.36
Šatna vpravo: (u dílny školníka) | 4x zářivkové svítidlo 3x36W | 4 | 108 | 432 | 20% | 400 |  | 207.36
Kumbál za malou kotelnou: (u dílny školníka) | lx žárovkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 0% | 150 |  | 16.2
Malá kotelna: (u dílny školníka) | lx žárovkové svítidlo 100W | 1 | 100 | 100 | 0% | 100 |  | 10
Sklad: (u dílny školníka) | 2x zářivkové svítidlo 3x36W | 2 | 108 | 216 | 20% | 150 |  | 38.88
Dílna školníka: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 400 |  | 311.04
Garáž: | 2x zářivkové svítidlo 3x36W | 2 | 108 | 216 | 20% |  |  | 0
Zěmepis: | 8x zářivkové svítidlo Modus 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo 1x58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
Ředitelna: | 4x zářivkové svítidlo Modus 4x36W | 4 | 144 | 576 | 20% | 500 |  | 345.6
Zástupci: | 4x zářivkové svítidlo 4x36W | 4 | 144 | 576 | 20% | 500 |  | 345.6
Sekretariát: | 4x zářivkové svítidlo 4x36W | 4 | 144 | 576 | 20% | 800 |  | 552.96
Zasedací místnost: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 400 |  | 311.04
Sborovna druhý stupeň: | llx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 400 |  | 51.84
Kuchyňka: | lx zářivkové svítidlo 2x36W | 1 | 72 | 72 | 20% | 150 |  | 12.96
Chodba přízemí: | 12x zářivkové svítidlo 2x36W | 12 | 72 | 864 | 20% | 400 |  | 414.72
| 2x nouzové svítidlo 2x11W | 2 | 22 | 44 | 20% | 400 |  | 21.12
| lx nouzové svítidlo Alpha 80L | 1 | 11 | 11 | 20% | 400 |  | 5.28
Vstupní hala: | lx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 400 |  | 51.84
m.č.6: učebna: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 800 |  | 622.08
| 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 800 |  | 207.36
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo 1x58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
WC chlapci: | 4x zářivkové svítidlo 4x18W | 4 | 72 | 288 | 20% | 400 |  | 138.24
Místnost uklízečka: | lx zářivkové svítidlo 4x18W | 1 | 72 | 72 | 20% | 200 |  | 17.28
WC bezbariérové: | 1x zářivkové svítidlo 4x18W | 1 | 72 | 72 | 20% | 200 |  | 17.28
WC dívky: | 4x zářivkové svítidlo 4x18W | 4 | 72 | 288 | 20% | 400 |  | 138.24
Místnost uklízečka: | lx zářivkové svítidlo 4x18W | 1 | 72 | 72 | 20% | 200 |  | 17.28
WC zaměstnanci: | 2x zářivkové svítidlo 4x18W | 2 | 72 | 144 | 20% | 400 |  | 69.12
m.č.7 učebna: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 400 |  | 311.04
| 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 800 |  | 207.36
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.8: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
Vstupní chodba u m.č.8: | 6x svítidlo 2x11W z toho 2x nouzové lx nouzové svítidlo Alpha 80L | 6 | 22 | 132 | 20% | 400 |  | 63.36
m.č.9: kabinet přírodopisu: | 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 400 |  | 138.24
m.č.10: šatna úklizečky: | 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 200 |  | 51.84
m.č.11: kabinet matematiky: | 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 400 |  | 103.68
m.č.12: kabinet dějepisu: | 4x zářivkové svítidlo 3x36W | 4 | 108 | 432 | 20% | 400 |  | 207.36
m.č.13: přípravná třída (dříve byt školníka) Vstupní chodba: | 3x zářivkové svítidlo 2x18W | 3 | 36 | 108 | 20% | 400 |  | 51.84
Kuchyňka: | 8x zářivkové svítidlo 2x18W | 8 | 36 | 288 | 20% | 200 |  | 69.12
Herna: | 4x zářivkové svítidlo 2x18W | 4 | 36 | 144 | 20% | 400 |  | 69.12
Učebna: | 8x zářivkové svítidlo 2x18W | 8 | 36 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
Chodba u WC: | lx žárovkové svítidlo 60W | 1 | 60 | 60 | 0% | 400 |  | 24
WC: | lx žárovkové svítidlo 60W | 1 | 60 | 60 | 0% | 400 |  | 24
Koupelna: | 2x žárovkové svítidlo 60W | 2 | 60 | 120 | 0% | 400 |  | 48
Sklad: | lx žárovkové svítidlo 60W | 1 | 60 | 60 | 0% | 150 |  | 9
Schodiště z 1NP do 2NP: | 6x zářivkové svítidlo 2x11W s nouzovým zdrojem | 6 | 22 | 132 | 20% | 400 |  | 63.36
| 1x nouzové svítidlo Alpha 80L | 1 | 11 | 11 | 20% | 400 |  | 5.28
m.č.15: hudebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.16: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo 1x58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.17: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo 1x58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.18: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo 1x58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.19: kabinet fyziky a chemie | 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 400 |  | 103.68
m.č.20: učebna fyziky a chemie: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 800 |  | 622.08
| 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 800 |  | 207.36
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo 1x58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.21: kabinet chemie: | 6x zářivkové svítidlo 2x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 400 |  | 207.36
m.č.22: kabinet a místnost před u nápojového automatu | 5x zářivkové svítidlo 2x36W | 5 | 72 | 360 | 20% | 400 |  | 172.8
m.č.23: učebna PC: | 6x zářivkové svítidlo 4x36W | 6 | 144 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 800 |  | 207.36
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo 1x58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
WC chlapci: | 5x zářivkové svítidlo 4x18W | 5 | 72 | 360 | 20% | 400 |  | 172.8
WC dívky: | 5x zářivkové svítidlo 4x18W | 5 | 72 | 360 | 20% | 400 |  | 172.8
m.č.24: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.25: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.26: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo 1x58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
Chodba 2NP: | 15x zářivkové svítidlo 2x36W | 15 | 72 | 1080 | 20% | 400 |  | 518.4
Chodba 3NP: | 15x zářivkové svítidlo 2x36W | 15 | 72 | 1080 | 20% | 400 |  | 518.4
m.č.27: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo 1x58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.28: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.29: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.30: PC učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.31: kabinet VV: | 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 400 |  | 103.68
m.č.32: aula: | 5x žárovkové svítidlo 100W | 5 | 100 | 500 | 20% | 250 |  | 150
WC chlapci: | 5x zářivkové svítidlo 4x18W | 5 | 72 | 360 | 20% | 400 |  | 172.8
WC zaměstnanci: | 1x zářivkové svítidlo 4x18W | 1 | 72 | 72 | 20% | 400 |  | 34.56
WC dívky: | 5x zářivkové svítidlo 4x18W | 5 | 72 | 360 | 20% | 400 |  | 172.8
m.č.33: sborovna: | 6x zářivkové svítidlo 2x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 400 |  | 207.36
m.č.34: interaktivní učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.35: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.36: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
m.č.37: učebna: | 8x zářivkové svítidlo 3x36W | 8 | 108 | 864 | 20% | 800 |  | 829.44
| 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
| 2x zářivkové asymetrické svítidlo lx58W | 2 | 58 | 116 | 20% | 800 |  | 111.36
CELKEM |  |  |  | 45302 |  |  |  | 33265.32
73.09%
SO-02 | Tělocvična ZŠ J. Vohradského
ref. spotřeba elektřiny | 13833.8 | kWh/rok
cena el.energie | 3.2433 | Kč/kWh bez DPH
stávající stav - referenční hodnoty | [8 empty] | stav po rekonstrukci
místnost | typ svítidla | počet svítidel | příkon (bez ztrát) |  | ztráty (např. předřadník) | odhadovaná roční doba svícení | soudobost všech svítidel | roční spotřeba elektřiny | zdroj | příkon (bez ztrát) | ztráty (např. předřadník) | počet | spotřeba | úspora bez DPH
|  | ks | W |  | % | h/rok | % | kWh/rok |  | W | % | ks | kWh/rok | kWh/rok | Kč/rok
vstupní chodby | 1ks zář.svítidlo 2x36W | 1 | 72 | 72 | 20% | 400 |  | 34.56
chodby | 10ks zář.svítidlo 4x18W | 10 | 72 | 720 | 20% | 400 |  | 345.6
chodby | 5ks zář.svítidlo 4x18W | 5 | 72 | 360 | 20% | 400 |  | 172.8
chodby | 3ks zář.svítidlo kruhové | 3 | 36 | 108 | 20% | 400 |  | 51.84
schodiště | 5ks zář.svítidlo kruhové | 5 | 36 | 180 | 20% | 400 |  | 86.4
WC | 6ks zář. svítidlo 4x18W | 6 | 72 | 432 | 20% | 400 |  | 207.36
šatny | 12ks zář.svítidlo 4x18W | 12 | 72 | 864 | 20% | 400 |  | 414.72
sklad nář. | 3ks zář.svítidlo 2x58W | 3 | 116 | 348 | 20% | 400 |  | 167.04
malý sál | 7ks zář.svítidlo 4x58W | 7 | 232 | 1624 | 20% | 1000 |  | 1948.8
sklad nář.2.N.P | 5ks zář.svítidlo 2x58W | 5 | 116 | 580 | 20% | 400 |  | 278.4
umývárna | 2ks zář.svítidlo 4x18W | 2 | 72 | 144 | 20% | 400 |  | 69.12
umývárna | 4ks zář.svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 400 |  | 138.24
hala | Výbojky (Master HPI-PLUS 250 W/645) | 8 | 250 | 2000 | 20% | 1000 |  | 2400
hala | Reflektory | 12 | 250 | 3000 | 20% | 1000 |  | 3600
CELKEM | [7 empty] | 9914.88
71.67%
SO-03 | Jídelna ZŠ J. Vohradského
ref. spotřeba elektřiny | 56969 | kWh/rok
cena el.energie | 3.1859 | Kč/kWh bez DPH
stávající stav - referenční hodnoty | [8 empty] | stav po rekonstrukci
místnost | typ svítidla | počet svítidel | příkon (bez ztrát) | celkový příkon | ztráty (např. předřadník) | odhadovaná roční doba svícení | soudobost všech svítidel | roční spotřeba elektřiny | zdroj | příkon (bez ztrát) | ztráty (např. předřadník) | počet | spotřeba | úspora bez DPH
|  | ks | W |  | % | h/rok | % | kWh/rok |  | W | % | ks | kWh/rok | kWh/rok | Kč/rok
Rampa: | lx žárovkové svítidlo 100W | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  | 10
Sklad u rampy: | lx žárovkové svítidlo 100W | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  | 10
Chodba přízemí u RH: | 23x zářivkové svítidlo 2x36W | 23 | 72 | 1656 | 20% | 650 |  | 1291.68
WC: m. č. 21 | 2x žárovkové svítidlo 60W | 2 | 60 | 120 |  | 250 |  | 30
Šatna: m.č. 23 | 2x zářivkové svítidlo 2x36W | 2 | 72 | 144 | 20% | 250 |  | 43.2
Umyvárna za šatnou: | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 |  | 250 |  | 50
Sklad: m.č. 24 | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 |  | 250 |  | 50
Sklad: m.č. 25 | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 |  | 250 |  | 50
Sklad: m.č. 26 | 4x žárovkové svítidlo 100W | 4 | 100 | 400 |  | 250 |  | 100
Sklad: m.č. 37 | 3x žárovkové svítidlo 100W | 3 | 100 | 300 |  | 250 |  | 75
Místnost u výlevky: m.č. 33 | 1x žárovkové svítidlo 100W | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  | 10
Místnost se vzduchotechnikou: | 6x zářivkové svítidlo 2x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 100 |  | 51.84
Hrubá přípravna: m.č.18: | 3x zářivkové svítidlo 3x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 450 |  | 116.64
Sklad brambor: m.č.20: | 6x žárovkové svítidlo 100W | 6 | 100 | 600 |  | 250 |  | 150
Sklad: m.č.17: | 4x žárovkové svítidlo 100W | 4 | 100 | 400 |  | 250 |  | 100
Sklad: m.č.16: | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 |  | 250 |  | 50
Sklad: m.č.15: | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 |  | 250 |  | 50
Výměníková stanice: | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 |  | 100 |  | 20
| 3x zářivkové svítidlo 3x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 100 |  | 25.92
Schodiště a chodba do 1P: | 6x zářivkové svítidlo 2x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 450 |  | 233.28
Sklad: | lx zářivkové svítidlo 4x36W | 1 | 144 | 144 | 20% | 250 |  | 43.2
Strojovna velkého výtahu: | lx žárovkové svítidlo 100W | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  | 10
Strojovna malého výtahu: | lx žárovkové svítidlo 100W | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  | 10
WC: m.č.39: | 2x žárovkové svítidlo 60W | 2 | 60 | 120 |  | 250 |  | 30
| lx žárovkové svítidlo 100W | 1 | 100 | 100 |  | 250 |  | 25
Šatna: | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 |  | 450 |  | 90
Odpočinková místnost: m.č.42: | 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 250 |  | 86.4
Kancelář vedoucí kuchyně: | 4x zářivkové svítidlo Modus LLX 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 800 |  | 276.48
Přípravna: | 8x zářivkové svítidlo IP65 2x58W | 8 | 116 | 928 | 20% | 1000 |  | 1113.6
Kuchyň: | 15x zářivkové svítidlo IP65 2x58W | 15 | 116 | 1740 | 20% | 1000 |  | 2088
Černá kuchyň: | 4x zářivkové svítidlo IP65 2x58W | 4 | 116 | 464 | 20% | 1000 |  | 556.8
Místnost myčka: | 6x zářivkové svítidlo IP65 2x58W | 6 | 116 | 696 | 20% | 1000 |  | 835.2
Vstupní chodba u šaten: | lx žárovkové svítidlo 60W | 1 | 60 | 60 |  | 800 |  | 48
Školní dílna: | 8x zářivkové svítidlo 2x36W | 8 | 72 | 576 | 20% | 450 |  | 311.04
Kumbál u školní dílny: | lx zářivkové svítidlo 2x36W | 1 | 72 | 72 | 20% | 250 |  | 21.6
Šatna u autoškoly: | 6x zářivkové svítidlo 2x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 450 |  | 233.28
Autoškola: | 16x zářivkové svítidlo 2x36W | 16 | 72 | 1152 | 20% | 450 |  | 622.08
Učebna proti autoškole: | 16x zářivkové svítidlo 2x36W | 16 | 72 | 1152 | 20% | 450 |  | 622.08
Schodiště a chodba do 1P: | 9x zářivkové svítidlo 2x36W | 9 | 72 | 648 | 20% | 450 |  | 349.92
WC chlapci: | 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 450 |  | 116.64
WC dívky: | 3x zářivkové svítidlo 2x36W | 3 | 72 | 216 | 20% | 450 |  | 116.64
Úklidová místnost: m.č.46: | 2x zářivkové svítidlo 2x36W | 2 | 72 | 144 | 20% | 250 |  | 43.2
CELKEM | [7 empty] | 10166.72
17.85%
SO-04 | ZŠ Žižkova
ref. spotřeba elektřiny | 22574 | kWh/rok
cena el.energie | 3.1999 | Kč/kWh bez DPH
stávající stav - referenční hodnoty | [8 empty] | stav po rekonstrukci
místnost | typ svítidla | počet svítidel | příkon (bez ztrát) | celkový příkon | ztráty (např. předřadník) | odhadovaná roční doba svícení | soudobost všech svítidel | roční spotřeba elektřiny | zdroj | příkon (bez ztrát) | ztráty (např. předřadník) | počet | spotřeba | úspora bez DPH
|  | ks | W |  | % | h/rok | % | kWh/rok |  | W | % | ks | kWh/rok | kWh/rok | Kč/rok
Hlavní vstupní chodba: | lx žárovkové svítidlo 60W před vchodem venku | 1 | 60 | 60 | 0% | 450 |  | 27
| 2x zářivkové svítidlo 3x36W | 2 | 72 | 144 | 20% | 450 |  | 77.76
Tělocvična: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 800 |  | 414.72
Třída I.A: u dílny | 8x zářivkové svítidlo 4x18W | 8 | 72 | 576 | 20% | 720 |  | 497.664
| 3x zářivkové svítidlo 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Třída I.B: u dílny | 8x zářivkové svítidlo 4x18W | 8 | 72 | 576 | 20% | 720 |  | 497.664
| 3x, zářivkové svítidlo 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Sborovna: u dílny | 4x zářivkové svítidlo 4x18W | 4 | 72 | 288 | 20% | 450 |  | 155.52
Dílna školníka: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 450 |  | 349.92
Chodba před třídami: u dílny | 8x zářivkové svítidlo 4x18W | 8 | 72 | 576 | 20% | 450 |  | 311.04
Šatna: | 2x zářivkové svítidlo 3x36W | 2 | 108 | 216 | 20% | 450 |  | 116.64
Sklep: | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 |  | 100 |  | 20
| lx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 100 |  | 12.96
Spojovací chodba u dřezů: | lx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 450 |  | 58.32
Plynová kotelna: | 4x zářivkové svítidlo 3x36W | 4 | 108 | 432 | 20% | 100 |  | 51.84
Sborovna: | 2x zářivkové svítidlo 3x36W | 2 | 108 | 216 | 20% | 450 |  | 116.64
Třída IV.A: | 6x zářivkové svítidlo Modus 2x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 720 |  | 373.248
| 3x zářivkové svítidlo Modus 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Třída IV.B: | 6x zářivkové svítidlo Modus 2x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 720 |  | 373.248
| 3x zářivkové svítidlo Modus 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Třída IV.C: | 6x zářivkové svítidlo Modus 2x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 720 |  | 373.248
| 3x zářivkové svítidlo Modus 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Chodba: | 3x zářivkové svítidlo 3x36W | 3 | 108 | 324 | 20% | 450 |  | 174.96
WC chlapci: | lx zářivkové svítidlo 1x36W | 1 | 36 | 36 | 20% | 450 |  | 19.44
| lx zářivkové svítidlo 3x36W | 1 | 108 | 108 | 20% | 450 |  | 58.32
Družina 1.: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 450 |  | 349.92
WC: | lx žárovkové svítidlo 60W | 1 | 60 | 60 | 0% | 450 |  | 27
Interaktivní učebna: | 6x zářivkové svítidlo 2x36W | 6 | 72 | 432 | 20% | 720 |  | 373.248
| 3x zářivkové svítidlo 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Šatna: | 2x zářivkové svítidlo 3x36W | 2 | 108 | 216 | 20% | 450 |  | 116.64
Družina 2: | 3x svítidlo Opple s kruhovou trubici 38W | 3 | 38 | 114 | 20% | 450 |  | 61.56
Chodba před družinou 2. a schodiště: | 2x žárovkové svítidlo 60W | 2 | 60 | 120 |  | 450 |  | 54
Půda: | 2x žárovkové svítidlo 100W | 2 | 100 | 200 | 0% | 100 |  | 20
Nová budova: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Spojovací chodba přízemí: | 6x zářivkové svítidlo lx36W | 6 | 36 | 216 | 20% | 450 |  | 116.64
WC dívky: | 3x zářivkové svítidlo 1x36W | 3 | 36 | 108 | 20% | 450 |  | 58.32
| 1x žárovkové svítidlo lx60W | 1 | 60 | 60 | 0% | 450 |  | 27
WC chlapci: | 2x zářivkové svítidlo 1x36W | 2 | 36 | 72 | 20% | 450 |  | 38.88
| 2x žárovkové svítidlo lx 60W | 2 | 60 | 120 | 0% | 450 |  | 54
PC učebna: | 4x zářivkové svítidlo 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 720 |  | 248.832
| 2x zářivkové svítidlo 1x36W | 2 | 36 | 72 | 20% | 720 |  | 62.208
Kotelna: | 1x žárovkové svítidlo 100W | 1 | 100 | 100 | 0% | 100 |  | 10
Chodba před třídami: | 4x zářivkové svítidlo lx36W | 4 | 36 | 144 | 20% | 450 |  | 77.76
Třída III.A: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 720 |  | 559.872
| 3x zářivkové svítidlo 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Třída III.B: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 720 |  | 559.872
| 3x zářivkové svítidlo 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Třída III.C: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 720 |  | 559.872
| 3x zářivkové svítidlo 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Šatna uklizečky: | 2x zářivkové svítidlo 3x36W | 2 | 108 | 216 | 20% | 150 |  | 38.88
1 patro: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Chodba: | 5x zářivkové svítidlo lx36W | 5 | 36 | 180 | 20% | 450 |  | 97.2
Sborovna: | 4x zářivkové svítidlo 3x36W | 4 | 108 | 432 | 20% | 450 |  | 233.28
Kabinet: | 2x zářivkové svítidlo 3x36W | 2 | 108 | 216 | 20% | 450 |  | 116.64
Třída II.B | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 720 |  | 559.872
| 3x zářivkové svítidlo lx58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Třída II.C: | 6x zářivkové svítidlo 3x36W | 6 | 108 | 648 | 20% | 720 |  | 559.872
| 3x zářivkové svítidlo 1x58W | 3 | 58 | 174 | 20% | 720 |  | 150.336
Místnost uklizečky: | lx žárovkové svítidlo 60W | 1 | 60 | 60 | 0% | 150 |  | 9
WC: | 2x žárovkové svítidlo 60W | 2 | 60 | 120 | 0% | 450 |  | 54
CELKEM | [7 empty] | 10778.216
47.75%
SO-05 | MŠ Svojsíkova 352
ref. spotřeba elektřiny | 17502 | kWh/rok
cena el.energie | 3.2187 | Kč/kWh bez DPH
stávající stav - referenční hodnoty | [8 empty] | stav po rekonstrukci
místnost | typ svítidla | počet svítidel | příkon (bez ztrát) | celkový příkon | ztráty (např. předřadník) | odhadovaná roční doba svícení | soudobost všech svítidel | roční spotřeba elektřiny | zdroj | příkon (bez ztrát) | ztráty (např. předřadník) | počet | spotřeba | úspora bez DPH
|  | ks | W | W | % | h/rok | % | kWh/rok |  | W | % | ks | kWh/rok | kWh/rok | Kč/rok
PŘÍZEMÍ:
Chodby: | Zářivkové svítidlo KTX 2x40W | 4 | 80 | 320 | 20% | 1200 | 70% | 322.56
| Zářivkové svítidlo LLX 2x36W | 2 | 72 | 144 | 20% | 1200 | 70% | 145.152
| Žárovkové sv. 60W (venku) | 3 | 60 | 180 |  | 220 | 70% | 27.72
WC, umývárny, úklidová místnost: | Zářivkové svítidlo LLX 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 1200 | 70% | 290.304
| Zářivkové svítidlo Beg. 2x36W | 1 | 72 | 72 | 20% | 1200 | 70% | 72.576
| Žárovkové sv. 60W | 1 | 60 | 60 |  | 1200 | 70% | 50.4
Herna vpravo od vchodu: | Zářivkové svítidlo OSM 2x36W | 12 | 72 | 864 | 20% | 1680 | 70% | 1219.2768
Herny vlevo od vchodu: | Zářivkové svítidlo KTX 2x40W | 12 | 80 | 960 | 20% | 1920 | 70% | 1548.288
Kuchyň: | Zářivkové svítidlo Beg. 2x36W | 5 | 72 | 360 | 20% | 1920 | 70% | 580.608
| Žárovkové sv. 60W | 1 | 60 | 60 |  | 1920 | 70% | 80.64
Schodiště: | Žárovkové sv. 60W | 4 | 60 | 240 |  | 720 | 70% | 120.96
PRVNÍ PATRO:
Chodby: | Zářivkové svítidlo LLX 2x36W | 5 | 72 | 360 | 20% | 720 | 70% | 217.728
WC: | Zářivkové svítidlo LLX 2x36W | 2 | 72 | 144 | 20% | 1200 | 70% | 145.152
Kancelář vedoucí: | Zářivkové svítidlo LLX 4x18W | 4 | 72 | 288 | 20% | 1700 | 70% | 411.264
| Zářivkové svítidlo LLX 2x36W | 2 | 72 | 144 | 20% | 1700 | 70% | 205.632
Kancelář účetní: | Zářivkové svítidlo LLX 4x18W | 4 | 72 | 288 | 20% | 1920 | 70% | 464.4864
| Zářivkové svítidlo LLX 2x36W | 2 | 72 | 144 | 20% | 1920 | 70% | 232.2432
Kancelář: | Zářivkové svítidlo LLX 3x18W | 6 | 54 | 324 | 20% | 1700 | 70% | 462.672
Herny: | Zářivkové svítidlo OSM 2x36W | 7 | 72 | 504 | 20% | 1440 | 70% | 609.6384
| Zářivkové svítidlo LLX 4x18W | 41 | 72 | 2952 | 20% | 1440 | 70% | 3570.7392
Půda: | Zářivkové svítidlo Beg. 2x58W | 5 | 116 | 580 | 20% | 240 | 70% | 116.928
| Žárovkové sv. 60W | 3 | 90 | 270 |  | 240 | 70% | 45.36
SKLEP: | Zářivkové svítidlo ZO1 3x40W | 2 | 120 | 240 | 20% | 240 | 70% | 48.384
| Zářivkové svítidlo Profi 2x36W | 4 | 72 | 288 | 20% | 240 | 70% | 58.0608
| Žárovkové sv. 60W | 8 | 60 | 480 |  | 240 | 70% | 80.64
CELKEM | [7 empty] | 11127.4128
63.58%
SO-06 | MŠ Svojsíkova 355
ref. spotřeba elektřiny | 2940.1 | kWh/rok
cena el.energie | 4.0973 | Kč/kWh bez DPH
stávající stav - referenční hodnoty | [8 empty] | stav po rekonstrukci
místnost | typ svítidla | počet svítidel | příkon (bez ztrát) | celkový příkon | ztráty (např. předřadník) | odhadovaná roční doba svícení | soudobost všech svítidel | roční spotřeba elektřiny | zdroj | příkon (bez ztrát) | ztráty (např. předřadník) | počet | spotřeba | úspora bez DPH
|  | ks | W | W | % | h/rok | % | kWh/rok |  | W | % | ks | kWh/rok | kWh/rok | Kč/rok
PŘÍZEMÍ:
Chodby: | Zářivkové sv. 22W | 1 | 22 | 22 | 20% | 870 | 35% | 8.0388
Šatny úklid: | Zářivkové svítidlo KTX 2x40W | 3 | 80 | 240 | 20% | 870 | 35% | 87.696
| Žárovkové sv. 60W | 2 | 60 | 120 |  | 870 | 35% | 36.54
Venku | Žárovkové sv. 60W | 2 | 60 | 120 |  | 220 | 35% | 9.24
| Žárovkové sv. 100W | 1 | 100 | 100 |  | 220 | 35% | 7.7
Kuchyňka: | Zářivkové svítidlo LLX 2x36W | 2 | 72 | 144 | 20% | 1300 | 35% | 78.624
WC: | Zářivkové svítidlo LL 4x18W | 2 | 72 | 144 | 20% | 1300 | 35% | 78.624
Herna: | Zářivkové svítidlo OSM 2x36W | 14 | 72 | 1008 | 20% | 1700 | 35% | 719.712
PRVNÍ PATRO:
Chodby: | Zářivkové svítidlo KTX 2x40W | 2 | 80 | 160 | 20% | 870 | 35% | 58.464
WC, umývárny: | Zářivkové svítidlo LL 4x18W | 2 | 72 | 144 | 20% | 1300 | 35% | 78.624
| Žárovkové sv. 60W | 1 | 60 | 60 |  | 1300 | 35% | 27.3
Herna: | Zářivkové svítidlo OSM 2x36W | 14 | 72 | 1008 | 20% | 1700 | 35% | 719.712
Herna vpravo: | Zářivkové svítidlo LLX 2x36W | 8 | 72 | 576 | 20% | 1700 | 35% | 411.264
Půda, schodiště: | Zářivkové sv. 22W | 1 | 22 | 22 | 20% | 220 | 35% | 2.0328
| Zářivkové svítidlo Profi 2x36W -1P56 | 5 | 72 | 360 | 20% | 220 | 35% | 33.264
SKLEP: | Zářivkové sv. 32W | 1 | 32 | 32 | 20% | 220 | 35% | 2.9568
| Zářivkové sv. 22W | 1 | 22 | 22 | 20% | 220 | 35% | 2.0328
| Zářivkové svítidlo Profi 2x36W -1P56 | 3 | 72 | 216 | 20% | 220 | 35% | 19.9584
CELKEM |  |  |  | 4498 |  |  |  | 2381.7836
81.01%
Note on J10: mazacekj: pokud není zadáno, uvažujte 100%
Note on F157: mazacekj: odhad
Note on F158: mazacekj: odhad