SPRÁVA A ÚDRŽBA VO – PŘEHLED VYKONÁVANÝCH ČINNOSTI

SPRÁVA

Správce VO je povinen:

a) 	provádět preventivní údržbu

- periodické revize elektrického zařízení ve lhůtách dle platných ČSN

- periodické kontroly na elektrickém zařízení (v zapínacích místech, připojeného zařízení, u provizorních přívěsových vedení) 1x ročně provedena kontrola ¼ zařízení VO

- v rámci periodických kontrol bude provedena kontrola rozvaděčů (očištění, dotažení proudových spojů, kontrola elektrické výzbroje, konzervace, kontrola nastavení časových a fotometrických spínacích prvků) a kontrola patic stožárů a elektrovýzbroje stožárů (očištění elektrické výzbroje, dotažení proudových spojů, konzervace, kontrola jistících prvků, kontrola technického stavu stožárů)

- na začátku každého kalendářního roku je povinen správce VO předložit Městu plán revizí a kontrol pro daný rok, a to do 31.01.

b) 	provádět kontroly VO 1/3 města v pravidelném intervalu 1x za měsíc. Kontroly budou především zaměřeny na nalezení a odstranění závad:

- odstranění bezpečnostních závad (poškození krytí živých částí apod.)

- poškození krytí optických částí svítidel

- poškození způsobených vandalismem

- závad v rozvaděčích VO

- zpracovat rozpis kontrol jednotlivých částí města a předat ho Městu

c)	vést provozní deník

- povinnost vést provozní deník (možno i elektronicky), do něhož budou zaváděny veškeré činnosti prováděné na zařízení VO

- na žádost Města musí být předložen originál provozního deníku nebo provozní deník v elektronické podobě

d)	pravidelně předávat městu Šluknov informace o provedených pracích za účelem aktualizace pasportu VO

e)	zajistit přesný chod soumrakových spínačů včetně jejich přestavení v důsledku změny sezónního času

f)	v případě potřeby se bude Správce VO účastnit jednání orgánů Města nebo jednání s účastí Města, jejichž předmětem bude koncepce rozvoje VO nebo otázky s ní související

g)	provádět odečty stavů elektroměrů, a to 1 x měsíčně roku a o těchto stavech informovat město

g) 	provádět na základě požadavku subjektu provádějícího výkopové práce (který se prokáže příslušným povolením k této činnosti) v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení VO vytyčení vedení sítě.

OPRAVY (ÚDRŽBA)

V rámci oprav (údržby) je povinností Správce VO:

- odstraňování škody na předmětu smlouvy způsobené povětrnostními vlivy a jinými činiteli

- odstraňování závad a škod na zařízení způsobených zásahem třetí osoby, živelnou pohromou nebo dožitím zařízení

- odstraňování poruch a provádění oprav ať již na základě vlastního zjištění či na základě pokynu formou intranetu (helpdesku města Šluknov)

- svítidel (výměna výbojek, předřadníků, krytu optických částí, výměna pojistek)

- spínacích míst

- jistících prvků

- stožárových rozvodnic

- betonových základů stožárů VO

- rozvodů

- běžných poruch na napájecích kabelech vč. zajištění výkopových prací a uvedení komunikací do původního stavu (v případě nutnosti výměna kabelového pole), přičemž Společnost odpovídá za případné poškození sítí a podzemních a nadzemních vedení

- provádět rovnání stožárů VO

- provádění čištění svítidel v případě potřeby, či na vyžádání Města

d)	zabezpečení veškerého materiálů a náhradních dílů potřebných pro údržbu a opravy

e) 	odstraňování poruch a havárií vzniklých na zařízení VO ve lhůtách stanovených smlouvou

f)	odstraňování následků škod a vandalismu

- zabezpečení poškozeného zařízení tak, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a posouzení rozsahu poškození zařízení

- v případě, že nápravy škody lze docílit opravou charakteru „běžné údržby“, poškozené zařízení dodavatel opraví

- v případě, že rozsah škody je větší, než je uvedeno v předchozím bodě, zajistí, je-li to možné a účelné, provizorní opravu a informuje zadavatele o rozsahu škody

- zjištěná poškození zařízení Správce VO nahlásí Městu

g)	odstraňování závad zjištěných při pravidelných kontrolách

- zhotovitel odstraní závady zjištěné na zařízení VO (výměna vadných výbojek, zapalovačů, svorkovnic, tlumivek, jistících prvků, vadných svítidel, elektrické výzbroje rozvaděčů, atd.) a v případě, že nebude možno provést opravu svítidla běžným způsobem, bude svítidlo vyměněno za svítidlo, které bude předem projednáno a schváleno Městem – svítidlo musí splňovat minimální technické parametry svítidla, za které bude měněno.

- lokalizování kabelových závad

- závady ohrožující bezpečnost osob budou odstraněny ihned po zjištění

- pravidelné prořezávání větví zasahujících do kabelů nadzemního vedení VO s následným upozorněním města za účelem posouzení možného skácení dřevin

- rozmísťování a kontrola upevnění rozpěrek u veškerého nadzemního neizolovaného kabelovém vedení VO

- odstranění závad většího rozsahu (výměna stožárů, kabelové rozvody, apod.) budou podléhat předchozímu schválení Města