VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

stanovená v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

Odběratelská trafostanice a přípojky NN pro objekty č. p. 642, 648 a 840 ve Šluknově

02.01.2025

# doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel formou tohoto dokumentu doplňuje své vysvětlení č. 1 ZD ze dne 19.12.2024. Na základě informací od projektanta zveřejňuje požadovanou bližší specifikaci trafostanice.

Trafostanice je pro napětí 35 kV. Uvnitř bude rozvaděč VN ABB SAFEPLUS 35,5 kV - M -F. Hermatizovaný  TR ABB TNOSCT 400 Kva - 35/04 kV - ECO 2. Zapojení USM s MTP - MTN. Rozvaděč NN s hl. jističem 630A a 8x odpínačem 400A, multimetr - vl. spotřeba.

Zkratové proudy jednotlivých zařízení nebyly počítány, jelikož se jedná o celistvou dodávku - prefabrikované trafostanice typu UF3034 - BETONBAU a el. prvků jako rozvaděče VN, NN, transformátoru atd. a za celou tuto dodávku ručí právě dodavatel TS, který tuto TS má uzpůsobenou na tyto prvky a dodává jednotlivé atesty a revizi.  Dodávka tedy bude celistvá, i s propojovacími kabely.

Fakturační měření: MTP měly být patrné z jednopólového schéma, každopádně jedná se o MTP 10/5A, třída přesnosti 0,5 S. MTU - 35000/√3//100/√3 V s max zatěží 10 VA.

Pojistky VN jsou uvedeny v rozpočtu = 20 A - 35 kV, např. THERMO.

Tabulky dodává opět dodavatel TS, jediná tabulka, která zde bude je označení TS s číslem ČEZ, číslo je DC_0318, tabulka musí být smaltovaná a upevněná na dveřích TS z venkovní strany. Rozměry nejsou definovány ale běžně se jedná a o velikost 297 x 210 mm - obdélník.

Veškeré vnitřní kabelové propojení VN - NN, zajišťuje dodavatel TS, připojení kabelů NN zajištuje dodavatel realizace stavby. Připojení kabelů VN část ČEZ, zajišťuje ČEZ připojení v rozvaděče VN ČEZ do rozvaděče VN město - opět dodavatel TS.

Případné další detaily, které by požadoval dodavatel trafostanice, zodpoví projektant Dan Kazimír (kontakt je uveden v projektové dokumentaci).

....................................................

Mgr. Martin Chroust v. r.

Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP