HOTEL GIOVANI GIACOMMO

VRCHLICKÉHO UL., TEPLICE

část :

ELEKTROINSTALACE

Vypracoval :  Zdeněk Vácha

Zodp. proj. :   Zdeněk Vácha

Zdeněk Vácha

PROJEKT. ELEKTRO

ul. Drážďanská, č. p. 23

405 02    Děčín 16

tel 	412 513282

Číslo kopie :

V Děčíně  : 05.2009

Obsah technické dokumentace :

Technická zpráva

Elektroinstalace 1.P.P.		M 1 : 50	 	E1

Elektroinstalace 1.N.P.		M 1 : 50		E2

Elektroinstalace 2.N.P.		M 1 : 50		E3

Elektroinstalace 3.N.P.		M 1 : 50		E4

Elektroinstalace kuchyně		M 1 : 50		E5

Elektroinstalace kuchyně		M 1 : 50		E6

Rozváděč RE				M 1 : 10		E7

Rozváděč R1				M 1 : 10		E8

Rozváděč R2				M 1 : 10		E9

Rozváděč R3				M 1 : 10		E10

Rozváděč RP				M 1 : 10		E11

Rozváděč RK				M 1 : 10		E12

Technická zpráva

- Všeobecný popis

Předmětem tohoto projektu je zákres skutečného provedení elektroinstalace hotelu GIOVANI GIACOMMO, ul. Vrchlického, Teplice po provedené rekonstrukci objektu

2. Spotřeba el. energie

Osvětlení									  5,50	kW

Ostatní spotřebiče								45,00	kW

Celkem									50,5	kW

Soudobost									  0,6

Soudobý příkon								30,3	kW

Výpočtový proud								46,97 	A

Roční spotřeba								46,50	MWh/rok

V elektroměrovém rozváděči je osazen jistič 3*In=50A

Pro zařízení tepelného čerpadla je osazeno samostatné měření spotřeby el. energie s osazeným jističem 3*In=32A

3. Přípojka NN

Přípojka NN pro objekt je stávající.

4. Vnější vlivy - prostředí

El zařízení objektu  jsou uvažována v prostředí určených dle ČSN 332000 - 3

Pro vnitřní elektroinstalaci – prostory nebezpečné

Pro umývací prostory – prostory zváště nebezpečné

5. Napěťová soustava

3PEN stř., 50Hz, 400V / TN-C

3NPE stř., 50Hz, 400V / TN-S

6. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 332000-4-41

a ) samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných vodičů

b ) pospojováním ( vodičem CYY 6mm² )

c ) proudovým chráničem 30mA

7. Popis elektroinstalace

7.1 Všeobecně

-------------------

Veškerá elektroinstalace musí být provedena v souladu se všemi platnými ČSN a předpisy souvisejicími.

7.2 Rozváděč RE

-----------------------

Nový elektroměrový rozváděč instalovaný vně objektu. Vedení za elektroměrem je rozděleno na dva samostatné vývody s předřazeným jštěním 3*In=50A pro vlastní spotřebu hotelu a 3*In=32A pro tepelná čerpadla. Z tohoto rozváděče je provedeny nové vývod y do podružných rozváděčůě R1- R3 kabelem 1-CYKY(J) 4*35mm².

7.3 Rozváděč R1

---------------------------

Oceloplechová rozvodnice  provedení  "Z"  umístěná  v prostoru hcodby 1.N.P..  Rozvodnice  je připojena z rozvaděče RE kabelem  1-CYKY(J)  4*35mm² .  Zde  je  provedeno  jištění jednotlivých obvodů osvětlení,   zásuvek a ostatních spotřebičů instalovaných v 1.N.P. objektu. Rozváděč je osazen samostatnou sběrnicí N a samostatnou sběrnicí PE. Za bodem rozdělení  soustavy  je nepřípustné opětovné spojení vodiče N a vodiče PE.

Zapojení rozváděče výkres č. E8

7.4 Rozváděč R2

---------------------------

Oceloplechová rozvodnice  provedení  "Z"  umístěná  v prostoru skladu ve 2.N.P..  Rozvodnice  je připojena z rozvaděče R1 kabelem  1-CYKY(J)  4*35mm² .  Zde  je  provedeno  jištění jednotlivých obvodů osvětlení,   zásuvek a ostatních spotřebičů instalovaných ve 2.N.P. Rozváděč je osazen samostatnou sběrnicí N a samostatnou sběrnicí PE. Za bodem rozdělení  soustavy  je nepřípustné opětovné spojení vodiče N a vodiče PE.

Zapojení rozváděče výkres č. E9

7.5 Rozváděč R3

---------------------------

Oceloplechová rozvodnice  provedení  "Z"  umístěná  v prostoru chodby ve 3.N.P..  Rozvodnice  je připojena z rozvaděče R2 kabelem  1-CYKY(J)  4*16mm² .  Zde  je  provedeno  jištění jednotlivých obvodů osvětlení,   zásuvek a ostatních spotřebičů instalovaných ve 3.N.P. Rozváděč je osazen samostatnou sběrnicí N a samostatnou sběrnicí PE. Za bodem rozdělení  soustavy  je nepřípustné opětovné spojení vodiče N a vodiče PE.

Zapojení rozváděče výkres č. E10

8. Kabelové rozvody

Veškeré kabelové rozvody jsou provedeny dle platných ČSN a předpisů souvisejících. Kabelové rozvody jsou  provedeny pod omítkou kabely CYKY dle legendy na jednotlivých výkresech elektroinstalace. Kabelové rozvody jsou provedeny pod omítkou.

9. Osvětlení

Osvětlení je provedeno interiérovými svítidly dle požadavků architekta a investora. Svítidla jsou osazena na jednotlivé světelné vývody. U svítidel je nutno dodřžet maximální instalovaný výkon a požadované krytí.

10. Ochranné pospojováni

V prostoru umývacího prostoru soc. zázemí je provedeno ochranné pospojování vodičem CYY 6mm². Vodiče jsou svedeny do rozváděče RP.

11. Ochrana proti přepětí

V objektu je navržena ochrana proti přepětí. Tato ochrana je instalována v rozváděči RP. Ochana slouží k nežádoucím vlivům na elektroinstalci v důsledků atmosferických nebo jiných přepeti. V rozváděči RP je instalován I. a II. stupeň ochrany proti přepětí. Přepěťová ochrana je instalována s oddělovacím jiskřištěm.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Montážní práce :

Práce na zařízení a jejich obsluhu mohou provádět pouze osoby kvalifikované dle zákonné vyhlášky č. 50/1978 sb. v souladu se všemi platnými ČSN a předpisy souvisejícími.

Zvýšené nebezpečí úrazu je při používání el. přenosného nářadí a při přesunu  těžkých zařízení.  Při těchto pracech je nutno používat předepsané ochranné pomůcky a dbát veškerých bezpečnostních předpisů.

Provoz el. zařízení :

Elektrické zařízení musí být provedeno a udržováno ve stavu odpovídajícím ČSN a předpisů souvisejících.

Elektrická zařízení je nutno pravidelně revidovat a přezkušovat ve lhůtách a rozsahu stanoveném zejména ČSN 331500.

13. Závěr

Veškeré elektroinstalační práce mussí být provedeny v souladu s platnými ČSN a předpisy souvisejícími a to osobami kvalifikovanými dle vyhlášky č. 50/1978 sb..

K instalovanému el. zařízení musí být dodána osvědčení vydaná EZÚ. Tato osvědčení musí být součástí revizní zprávy.