DŮM KULTURY

-REVITALIZACE OBJEKTU č.p. 321

V ul. T.G. MASARYKA VE ŠLUKNOVĚ

část :

F1.4h1 SLABOPROUDÉ ROZVODY

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Vypracoval :  Zdeněk Vácha

Zodp. proj. :   Zdeněk Vácha

Zdeněk Vácha

PROJEKT. ELEKTRO

ul. Drážďanská, č. p. 23

405 02    Děčín 16

tel 	412 513282

Číslo kopie :

V Děčíně  : 12.2009

OBSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	Všeobecný popis

2.	Popis navrženého řešení

3.	Popis systému EPS

Ústředna EPS

Kruhová vedení

Automatické hlásiče

Kombinované hlásiče

Lineární hlásiče

Tlačítkové hlásiče

4.	Kabelová vedení

- Napěťová soustava

6.	Návaznosti na ostatní profese

Systém EPS v klidu – není signalizován požár

Systém EPS ve stavu  „POŽÁR“

7.	Obsluha systému EPS

8.	Montáž a instalace

B. VÝKRESOVÁ ČÁST

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 1.P.P.		M1:50		F1.4.h1-01

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 1.N.P.		M1:50		F1.4.h1-02

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 2.N.P.		M1:50		F1.4.h1-03

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 3.N.P.		M1:50		F1.4.h1-04

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 4.N.P.		M1:50		F1.4.h1-05

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 5.N.P.		M1:50		F1.4.h1-06

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA EPS						F1.4.h1-07

A.				TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Všeobecný popis

Předmětem tohoto projektu je návrh systému elektrické požární signalizace objektu č.p. 321, ul. T. G. Masaryka, Šluknov, DŮM KULTURY – REVITALIZACE OBJEKTU.  Projektová dokumentace je vypracována v úrovni pro provedení stavby.

Ústředna SCHRACK INTEGRAL ,,C“, je stavebnicové koncepce, připojování jednotlivých částí systému EPS je možné provádět síťové připojení několika ústředen a rozšířit systém EPS. EPS je podle ČSN 342710 soubor přístrojů a zařízení, sloužící ke včasnému zjištění vznikajícího požáru, jehož instalace má především preventivní charakter. Ve smyslu ,,Zákona o požární ochraně“ č.133/1985 sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 podléhá zařízení EPS jako vyhrazený druh zařízení požární ochrany homologaci. Systém EPS SCHRACK je řádně homologován pro provoz v ČR Ředitelstvím hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR, vyhovuje normě ČSN 342710, normě EN 54.

EPS musí umožňovat jednoznačnou identifikaci místa vzniku požáru a být schopen automaticky ovládat navazující požárně-technická zařízení (dále jen PTZ), tj. kouřové klapky, požární ventilátory, stabilní hasící zařízení apod. v závislosti na místě a čase vzniku požáru, umožnit ovládání vlastní technologie objektu (klimatizace, nouzové východy, výtahy) nebo připojení k řídícímu systému objektu,  ovládajícímu tato zařízení, případně připojení jiných nadstavbových systémů. Dále může být EPS vybavena pro připojení zařízení dálkového přenosu (dále jen ZDP) pro přenos poplachového signálu na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru, pro připojení obslužného pole požární ochrany (OPPO) a klíčového trezoru.

Systém EPS SCHRACK INTEGRAL ,,C“ je plně adresovaný, umožňuje jednoznačnou a rychlou identifikaci místa vzniku požáru. Každému prvku lze přiřadit doplňující text s bližším popisem jeho umístění. Tento text se zobrazuje (spolu s adresou prvku a přesným časem a datem události) na displeji ústředny, reps. Interního ovládacího panelu ústředny. Ústředna INTEGRAL je vybavena programovatelnými výstupy (vytváření libovolných logických a časových závislostí) pro přímé ovládání PTZ nebo technologických zařízení objektu. Pro připojení k nadstavbovým systémům (grafickým, řídícím, regulačním, přenosovým, ASŘPT apod.) lze ústřednu EPS vybavit komunikačními kartami se sériovým rozhraním RS232, RS485 nebo RS422, vlastní připojení lze realizovat jak po metalickém vedení, tak i po optických vodičích. Pro připojení ZDP, OPPO a klíčového trezoru je ústředna vybavena příslušnými výstupy.

2. Popis navrženého řešení

EPS je navržena v souladu s ČSN 730875. Automatické hlásiče budou umístěny ve všech prostorách pavilonu ortopedie. Hlásiče jsou instalovány v jednotlivých prostorách na stropě s výjimkou lineárních hlásičů, které jsou instalovány ve výšce 9 a 7m. Na chodbách a u východů z budovy, jsou umístěny tlačítkové hlásiče. Umístění všech hlásičů umožňuje přístup pro periodické zkoušky a revize zařízení. Všechny hlásiče jsou označeny popisnými identifikačními štítky s adresou hlásiče.

Navržený systém EPS Schrack respektuje charakter a důležitost objektu.  Veškeré funkce systému jsou programově nastavitelné, systém tedy umožňuje jednoduché přizpůsobení a ovládání navazujících zařízení i snadné případné pozdější změny. Navržená ústředna je 100% zálohovaná, případná závada na některém jejím modulu (kartě) nemá tedy za následek výpadek funkce systému, protože funkci vadné části převezme identický záložní okruh. Z důvodu maximální spolehlivosti systému jsou hlásičové linky provedeny jako kruhové. Vzhledem k tomu, že zkratové izolátory, zajišťující automatické oddělení vadné části vedení, jsou nedílnou součástí každého prvku (hlásiče nebo modulu), dojde v případě porušení vedení k odpojení pouze vadné části vedení (nikoliv celé skupiny hlásičů), případné přerušení nebo zkrat vedení tedy neovlivní funkci linky.

Ve všech prostorách budou umístěny kombinované hlásiče STD 531 Odpadá tedy nutnost evidence instalovaných ionizačních hlásičů i další finanční náklady, spojené s likvidací ionizačních hlásičů po ukončení doby jejich životnosti. Hlásiče STD 531 jsou hlásiče tzv. „analogové“. Analogový hlásič na rozdíl od hlásiče dvoustavového, který má pevně nastavenou a neměnnou hodnotu reakce (tj. např. koncentraci kouře, potřebnou pro vyvolání poplachu), trvale snímá okamžitou hodnotu sledované veličiny. Vyhodnocování signálu senzoru hlásiče zajišťuje mikroprocesor, pracující s logikou typu „fuzzy logic“ (vyhodnocování charakteru a rychlosti změn signálu kouřového senzoru).  Následně je signál hlásiče předáván do ústředny, kde je dále zpracováván podle příslušného vyhodnocovacího algoritmu. Rozhodování o vyhlášení poplachu je tedy rozděleno mezi hlásiče a ústřednu, což zajišťuje mimořádně vysokou odolnost proti falešným poplachům. Optimálního přizpůsobení jednotlivých hlásičů prostředí, ve kterém jsou instalovány, lze dosáhnout jejich individuálním programovým nastavením.

Odolnost vůči poruchám přenosu (působení elektromagnetického rušení apod.) je zajištěna použitím samoopravného Manchester kódu a digitální filtrací signálu na straně ústředny.

Pro ovládání navazujících zařízení budou použity výstupní reléové moduly. Funkce jednotlivých výstupů jsou plně programovatelné, naprogramování jednotlivých výstupů bude upřesněno ve spolupráci s projektanty navazujících zařízení.

Popis funkce :

2.1 Ústředna bude montážní organizací nastavena na provozní režim „DEN - NOC“

Ohlašovna požáru :

- PCO HZS  – dálkový přenos

3. Popis systému EPS

3.1 Ústředna EPS

--------------------------------

Ústředna INTEGRAL ,,C“ je představitelem poslední generace požárních ústředen. Ústředna je instalována v prostoru vrátnice, který tvoří samostatný požární úsek. Mikroprocesorový řídící systém zaručuje neustálou výměnu informací mezi vlastní ústřednou a periferiemi a udává stav jednotlivých adresovatelných hlásičů. Veškeré funkční bloky ústředny jsou duplicitně zálohované, tzn. při poruše či výpadku dojde k automatickému přepnutí na identický záložní okruh, bez narušení funkce systému. Funkce ústředny  a periférií jsou plně programovatelné, systém jako celek lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům podle typu chráněného objektu a navazujících zařízení.

Ústředna INTEGRAL ,,C“ umožňuje připojení monologové i dialogové (analogové) technologie. Mimo interní tiskárny je možno připojit externí tiskárnu, oddělené ovládací panely, zobrazovací tabla, OPPO, klíčový trezor a další prvky. Přes sériová rozhraní je možno přenášet informace na PCO nebo vytvořit síť s dalšími ústřednami a s grafickým řídícím programem MCT 4.

Pro ovládání navazujících zařízení je ústředna vybavena požadovaným počtem výstupů.

Ústředna je vybavena napájecím zdrojem a zálohovacími akumulátory pro 72 hodin provozu.

Ovládání a programování ústředny:

Veškeré logické vazby jsou libovolně programovatelné a je možné je kdykoliv později podle potřeby změnit.

Přístup k ovládání funkcí systému EPS lze rozdělit do několika bezpečnostních úrovní (vázaných na polohu ovládacího klíče nebo zadání číselného kódu). Ústředna je obsazena paměťmi, kde jsou naprogramované přístupové kódy zachovány i v případě odpojení napětí.

Ústředna umožňuje naprogramování dvoustupňové signalizace poplachu podle ČSN 730875 - v případě poplachu je tento poplach signalizován nejprve pouze na ústředně (ev. i v ohroženém úseku), obsluha musí v čase t1 potvrdit příjem poplachu předepsaným úkonem (stiskem tlačítka „potvrzení“). Od okamžiku potvrzení musí obsluha během doby t2 prověřit příčinu poplachu (případně zlikvidovat začínající požár). Pokud před během doby t2 obsluha neprovede na ústředně předepsaný úkon (zpětné nastavení poplachu, resp. manuální aktivace hl. výstupu), bude vyhlášen po uplynutí doby t2 všeobecný poplach a budou aktivovány výstupy pro spuštění doplňujících zařízení. Časy t1 a t2 jsou libovolně programově nastavitelné pro jednotlivé požární smyčky zvlášť (v závislosti na čase, který obsluha potřebuje pro kontrolu různě vzdálených míst).

Přepínání do režimu NOC (s odlišnými, resp. nulovými časy t1, t2) je automatické v předem naprogramovaném čase, pro jednotlivé úseky s odlišným režimem provozu lze zvolit různé časy automatického přepnutí, rovněž tak pro jednotlivé dny v týdnu lze zvolit různé časy přepnutí (obsluha má mimo to možnost přepnout ústřednu do režimu NOC kdykoliv manuálně).

Ústředna EPS je umístěna v místnosti č. 1.30 Místnost EPS

3.2 Kruhová vedení

---------------------------

Hlásiče EPS jsou v objektu zapojeny do jednotlivých kruhových vedení připojených do ústředny EPS. Jednotlivé kruhy jsou osazeny automatickými hlásiči, tlačítkovými hlásiči a vstupně výstupními moduly dle instalačních pokynů výrobce a požadavků požárně bezpečnostního řešení ojektu.

- kruh č.1 – 1.P.P., 1.N.P. a 2.N.P.

celkem instalováno 68 komponentů na kruhu, z toho 17*tlačítkových hlásičů, 45*kombinovaných hlásičů a 6*vstuně/výstupní modul

- kruh č.2 – 3.N.P., 4.N.P. a 5.N.P.

celkem instalováno 61 komponentů na kruhu,z toho 17*tlačítkových hlásičů, 39*kombinovaných hlásičů a 5*vstuně/výstupní modul

3.3 Automatické hlásiče

--------------------------------

3.4.1 Kombinované hlásiče

STD 531 je kombinovaný detektor pro doutnající, jiskřící a otevřené ohně, vyvíjející kouř v počátečním stádiu hoření. Teplotní senzor detektuje rychle se rozšiřující oheň s vysokou teplotou i bez složek kouře. Kouřový detektor může být programován ve dvou předpoplachových režimech a teplotní detektor ve třídách A1, A2 a B. Poplach vlivem teploty kouře může být též vyhodnocen samostatně. Samotestovací dvoustavový filtr znečištění a nastavitelný poplachový práh zaručují optimální funkci.

USB 501 je univerzální sokl pro připojení požárních automatických hlásičů STD 531 a to jak na omítku, tak pod omítku. K soklu jsou připojovány vodiče kruhového vedení, které nemusí být stíněny. Krytí ve spojení s hlásičem IP44.

3.4 Tlačítkové hlásiče

--------------------------------

MCP 535 je tlačítkový požární hlásič k manuálnímu spuštění požárního poplachu pro montáž ve vnitřních prostorech v osazení na omítku. Poplach se vyvolá stiskem tlačítka po rozbití ochranného skla. Hlásič je vybaven signalizační červenou LED diodou, indikující činnost hlásiče. Obsahuje zkratový izolátor pro připojení na kruhovou linku.

3.5 OPPO ( obslužné pole požární ochrany )

---------------------------------------------------------

Obslužné pole požární ochrany LITES MHY 912 je instalováno ve vstupní hale m.č. 1.21.

3.6 Klíčový trezor KT

-------------------------------

Klíčový trezor KT je instalován u vstupu do objektu z ul. T.G.Masaryka. V klíčovém trezoru jsou uloženy klíče od objektu. První dvířka klíčového trezoru otvírá ústředna EPS po vyhlášení poplachu. Druhá dvířka klíčového trezoru otvírá zasahující jednotka HZS univerzálním klíčem.

3.7 Signalizace požáru

--------------------------------

Signalizace požáru je provedena opticky a akusticky v jednotlivých prostorách objektu instalovanými majáky s akustickou sirénou.

3.8 Zařízení dálkového přenosu ZDP

--------------------------------------------------

V objektu je instalován objektový vysílač zařízení dálkového přenosu. Tento vysílač komunikuje s pultem centrální ochrany HZS a v rámci systému zasílá následující stavy :

- systém v klidu

- porucha systému

- požár 1.P.P.

- požár 1.N.P.

- požár 2.N.P.

- požár 3.N.P.

- požár 4.N.P.

- požár 5.N.P.

4. Kabelová vedení :

Kabelová vedení jsou provedena kabelem JH-Y(ST)H FE180/E60 1*2*0,8mm. Pro ovládání jednotlivých periferií je použito kabelu s požární CHKE-V s funkčností při požáru 60min. Kabelová vedení jsou uložena pod omítkou a na kabelových drátěných kanálech v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ČSN 345742, ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3.

Montáž zařízení a rozvodů se provede dle ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41,  ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-5-54,  ČSN 34 2300, ČSN 33 2130, ČSN 34 1050, ČSN 34 2305, norem souvisejících a technickým podmínek výrobce. Dle ČSN 33 2000-5-51 musí být vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby bylo snadno identifikovatelné při inspekci, zkoušení či opravách. Pro souběh rozvodů EPS se silnoproudým vedením nn z pohledu vzájemného ovlivňování platí čl. 10 ČSN 34 2305, z pohledu bezpečnosti pak ustanovení ČSN 34 2300 a ČSN 34 1050.

5. Napěťová soustava

Systém EPS využívá dvou napěťových soustav

1+N+PE stř., 50Hz, 230V / TN-S	-	připojení na síťové napětí

L1,L2 DC,  24V / IT			- 	napájení periférií ústředny

6. Návaznosti na ostatní profese

Kromě přímých hlášení z hlásičů EPS bude ústředna provádět následující činnosti v závislosti na čase :

6.1 Systém EPS v klidu – není signalizován požár

------------------------------------------------------------

- není prováděna žádná činnost

6.2 Systém EPS ve stavu „ POŽÁR „

--------------------------------------------------------------------

- na LDC externího panelu je zobrazeno číslo hlásiče a jeho umístění v rámci objektu

- vysílá informaci o lokalizaci požáru na PCO HZS

- vstupně / výstupní moduly  sepnou otické a akustické vyhlášení požárního poplachu

- vstupně / výstupní modul v kotelně sepne ventil havarijního uzávěru plynu

- vstupně / výstupní modul sepne ventilátor větrání chráněné únikové cesty

- vstupně / výstupní modul u hlavního rozváděče vypne přívod el. energie do objektu

7. Obsluha systému EPS

Dle ČSN bude obsluha proškolena ( autorizovaným servisem  Schrack Seconet )  na osoby :

- pověřené obsluhou

- odpovědné za provoz EPS

O provozu zařízení EPS bude vedena provozní kniha do které budou zaznamenány veškeré provozní stavy ústředny.

Pravidelné zkoušky a revize budou prováděny dle platných požárních posouzení, požadavků ČSN a Sbírky zákonů č.246/2001 vyhlášky ze dne 29.06.2001  nejdéle však v následujících termínech :

jedenkrát měsíčně test ústředny

jedenkrát za půl roku kontrola hlásičů

jedenkrát ročně revize systému EPS

O předání ústředny EPS provozovateli bude proveden předávací protokol jehož součástí musí být výchozí revize a návod na obsluhu systému v českém jazyce.

8. Montáž a instalace

Instalace musí být provedena firmou, která je oprávněna  k montáži a servisu EPS  SCHRACK a splňuje tím požadavky dané normou ISO 9001, kterou splňuje celý systém SCHRACK. Po montáži musí být provedena kontrola zařízení, celistvosti kabeláže a kontrola správného zapojení hlásičů včetně revize.

Životnost systému

Na zařízení systému EPS se vztahuje životnost minimálně 15 let, po celou tuto dobu je zaručena výroba a dodávka instalovaných zařízení včetně náhradních dílů, kdy každé další zařízení čí ústředny jsou plně kompatibilní se stávajícím zařízením.