STAVEBNÍK	 :		Město ŠLUKNOV, nám. Míru 1, Šluknov

AKCE	 :			DŮM KULTURY – revitalizace objektu č.p. 321,

v ul. T. G. Masaryka ve ŠLUKNOVĚ

PROFESE :			EL – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

STUPEŇ :			DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY :		HB2009.024

Výtisk č.

EL3 – KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLIVŮ NA EL. ZAŘÍZENÍ

(příloha technické zprávy)

Obsah dokumentu :

1.	Úvodní část	2

1.1	Účel dokumentu	2

1.2	Vstupní údaje, zapracované podmínky	2

1.3	Podklady použité při sestavení protokolů	2

2.	Praktická část	2

2.1	Základní elektrotechnické údaje – napájecí sítě	2

2.2	Vnější vlivy považované za normální	3

2.3	Krycí list protokolu	3

2.4	Rozhodnutí – tabulky vnějších vlivů v jednotlivých místnostech	3

2.5	Přílohy	3

3.	Seznam použitých norem a předpisů	3

VYPRACOVAL :	Ing. Hynek BUREŠ

DATUM :		12 / 2009				PODPIS :

# Úvodní část

## Účel dokumentu

Tento dokument sdružuje soubor technických informací pro sestavení protokolu o určení vnějších vlivů působících na elektrická zařízení projektovaného objektu odbornou komisí dle ČSN 33 2000-3. Jednotlivé protokoly jsou navrženy pro konkrétně vymezené prostory (místnosti, jejich skupiny nebo části, obvodový plášť budov, přilehlé venkovní zóny a prostranství dle rozsahu zadání projektu.

Tento soubor lze v případě dodržení všech technických podmínek předepsaných projektem po doplnění nezbytných administrativních náležitostí přímo použít jako protokol o určení vnějších vlivů v plném souladu s ČSN 33 2000-3 rovněž jako přílohu zprávy o výchozí revizi elektroinstalace. Administrativními náležitostmi pro platnost dokumentu se rozumí zejména konkrétní identifikace osob – všech členů odborné komise včetně vlastnoručních podpisů a doplnění data provedení výchozí revize a data uvedení do provozu (kolaudace nebo zahájení zkušebního provozu). Dokumentace pak musí být uchována po celou dobu životnosti zařízení.

Podpisy členů komise se připojují pouze na výtisk určený k výchozí revizi elektrických zařízení a následné archivaci u provozovatele dle ČSN 33 2000-3.

## Vstupní údaje, zapracované podmínky

### Projektová dokumentace

Tento dokument je nedílnou součástí projektové dokumentace názvu a stupně uvedeného v záhlaví. Všechny uvedené vnější vlivy platí za předpokladu vybavení a využívání prostorů v souladu s touto projektovou dokumentací.

### Prostory (místnosti), pro které není protokol zpracován

V prostorech (místnostech), které jsou součástí stavby (projektu) a nejsou uvedeny v tomto dokumentu, se předpokládá jednoznačné působení všech vnějších vlivů ve stupni považovaném za normální (viz odst. 2.2).

## Podklady použité při sestavení protokolů

### Písemné podklady

Seznam podkladů využitých pro sestavení protokolu je uveden na krycím listu protokolu. Z dokumentů jsou čerpány informace o konstrukci objektu a jeho využití, účelu jednotlivých místností (prostorů) resp. jejich částí, předpokládaném počtu osob, informace o dispozičním uspořádání, logistice provozu, způsobu vytápění a větrání. Z dokumentace by mělo být patrné umístění pracovišť a stanoviště obsluhy, informace o výskytu vody a jiných tekutin, sypkých materiálů a zdrojích prachu a jejich fyzikálních vlastnostech, informace o hořlavosti stavebních konstrukcí a uložených či zpracovávaných materiálů apod.

### Informace provozovatele resp. prohlídka stávajícího objektu

V případě již provozovaných objektů (prostorů), stěhování nebo dílčích změn technologií jsou podstatným zdrojem informací prohlídka stávajícího provozu a informace provozovatele, provozní dokumentace stávající technologie apod..

# Praktická část

## Základní elektrotechnické údaje – napájecí sítě

Napěťová soustava :	3PEN, ~50 Hz, 400 V/TN-C (energetická rozvodná síť a hlav. rozvody)

3N+PE, ~50 Hz, 400 V/TN-C-S (vnitřní elektroinstalace)

## Vnější vlivy považované za normální

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2 jsou považovány za normální tyto třídy vnějších vlivů:

A:	AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AJ1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1;

B:	BA1, BB1, BC2, BD1, BE1;

C:	CA1, CB1.

## Krycí list protokolu

Krycí list přílohy shrnuje základní údaje protokolu a všeobecné informace o objektu.

## Rozhodnutí – tabulky vnějších vlivů v jednotlivých místnostech

Pro každou místnost nebo skupinu společně posuzovaných místností je sestavena samostatná tabulka s uvedením stupně působení všech vnějších vlivů a zdůvodněním.

## Podmínky platnosti protokolu

Přiložený protokol o určení vnějších vlivů je platný pouze při dodržení deklarovaného účelu a využívání prostorů, při dodržování klimatických podmínek v předepsaných mezích, při pravidelném úklidu, čištění apod. a při respektování případných dalších omezujících podmínek. Uvedené třídy vnější vlivů v dotčených prostorách musejí být před uvedením zařízení do provozu a v případě zkušebního provozu při jeho ukončení prověřeny a buď potvrzeny nebo opraveny. V případě pozdější změny charakteru prostorů nebo provozů se musí protokol přepracovat a odborně posoudit, zda elektrická zařízení změněným podmínkám vyhovují.

## Přílohy

Provozovatel je povinen spolu s tímto protokolem archivovat i dokumenty uvedené v bodech F a H krycího listu protokolu.

Vnější vlivy, které jsou závislé na způsobu provozu a prováděné činnosti, je třeba doložit tzv. „místními provozními předpisy“ (MPP), které musí provozovatel zpracovat a uchovávat ve formě dokumentů, s kterými musejí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni. Místní provozní předpisy slouží nejen pro potřeby určení vnějších vlivů, ale na základě různých dalších předpisů obecně jako průkaz bezpečnosti a hygieny práce, vlivu na životní prostředí apod..

# Seznam použitých norem a předpisů

Při tvorbě protokolu jsou respektovány české technické normy zabývající se touto problematikou, platné k datu sepsání protokolu, a to zejména :

- ČSN 33 2000-3 ve znění Z2:1997 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-5-51 ed.2:2006 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – kapitola 51: Všeobecné předpisy

- ČSN 33 1500 ve znění Z3:2004 – Revize elektrických zařízení