MĚSTO ŠLUKNOV - NÁM. MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

dům kultury

REVITALIZACE OBJEKTU č. p. 321

v ul. T. G. MASARYKA VE šLUKNOVě

f 1. 4. f plynová zařízení

Stupeň 	: 	DSP		Vypracoval	: 	Ing. D. Florián

Zak. č. 	: 	P628/09	Vyhotovení 	:

Datum 	 :	listopad 2009

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

A. TEXTOVÁ  ČÁST

1. Technická zpráva

2. Specifikace materiálu

B. VÝKRESOVÁ ČÁST

- Půdorys 1.PP				P628  001/09

- Půdorys 1.NP				P628  002/09

- Schema plynovodu				P628  003/09

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## ÚVOD

Projekt pro stavební povolení řeší rekonstrukci částečnou vnitřního rozvodu plynu v objektu Domu  kultury v Šluknově. Jedná se o třípatrovou budovu z přelomu 19. a 20 století, Budova je částečně podsklepená. Rozvod plynu je v budově veden do stávající kotelny III. kategorie umístěné v1.NP a pro plynové spotřebiče v kuchyni 1.NP.

Projektová dokumentace je zpracována v úrovni pro stavební povolení.

Projekt byl zpracován  na základě následujících podkladů

    - dokumentace k územnímu řízení

    - požadavky investora

    - dokumentace předaná zpracovatelem stavební části

    - TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

    - pro ocelové MS – ČSN EN 12007-1,3,4, TPG 702 04, TPG 702 08, ČSN EN 12732

    - TPG 700 01 – Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

    - TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním přetlakem do100bar včetně

    - TPG 800 00 – Systém rozdělení spotřebičů na plyn. paliva.

    - TPG 800 03 – Připojování odběrných plyn. zařízení a jejich uvádění do provozu.

    - TPG 934 01 – Plynoměry. Umisťování a provoz.

    - ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní přetlak ≤5bar

    - ČSN EN 12007– Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním přetlakem do16bar – Specifické funkční požadavky pro ocel.

    - ČSN 73 6005

## ROZVOD PLYNU

## Vnitřní plynovod

Od vstupu plynovodu do objektu v 1.PP je vedeno stávající plynové potrubí k membránovému stávajícímu plynoměru G25. Plynoměr je opatřen obtokem. Od výstupu plynoměru je vedeno potrubí DN 50 instalační šachtou do plynové kotelny a dále je veden rozvod plynu k podružnému stávajícímu membránovému plynoměru G6, který je umístěn vedle fakturačního plynoměru. Podružný plynoměr složí k měření spotřeby plynu pro kuchyň, Od podružného plynoměru bude vedeno nové potrubí DN 25 pod stropem suterénu a z potrubí budou provedeny dvě stoupačky do kuchyně, kde budou na stoupačky napojeny plynové sporáky kulovým kohoutem DN 20 a plynové sporáky budou napojeny pomoci pružné plynové hadice.

Dále bude od fakturačního plynovodu je veden stávající plynovod v instalační šachtě do 1.NP, kde v skladišti nápojů v kuchyni bude sveden do podlahy a v podlaze bude plynovod DN 65 veden přes hlavní chodbu. Na konci chodby v místnosti plynovod veden z podlahy ke stropu , kde se napojí na stávající plynovod . Zde také bude umístěn hlavní uzávěr plynu pro kotelnu mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 a také zde bude havarijní uzávěr kotelny membránový ventil BAP NTL DN 50. V kotelně již bude veden stávající plynovod k stacionárnímu plyn. kotli. Odvzdušnění plynovodu v kotelně zůstane stávající pouze nově bude proveden rozvod v průjezdu, kde bude veden plynovod po nové trase pod stropem.

Při vedení plynovodu v podlaze musí být splněny následující požadavky dle TPG 704 01 odstavce 5 .4.16 :

- plynovod je veden tak, aby byl co nejkratší;

- plynovod je uložen pod povrchovou vrstvou podlahy a kročejovou nebo tepelnou izolací tak, aby nebyl vystaven mechanickému namáhání při zatížení povrchové vrstvy podlahy a případný dutý prostor okolo plynovodu je zasypán pískem nebo zalit po celém obvodu nejméně 20 mm vrstvou hmoty zabraňující korozi; při zasypání pískem musí být zabráněno průniku plynu nekontrolovatelným způsobem do ostatních prostor; kanálek musí být propojen s prostorem, kde je možno provádět kontrolu těsnosti;

- trubky jsou opatřeny zvýšenou ochranou proti korozi (třívrstvý nátěr, asfaltová nebo plastová

- izolace atp.);

- na části plynovodu v podlaze nesmí být armatury, rozebíratelné spoje a smí být instalován jen

- minimální počet nerozebíratelných spojů;

- plynovod není uložen v agresivním materiálu způsobujícím korozi nebo degradaci potrubí (viz též TPG 700 01);

- vzdálenost plynovodu od ostatních vedení (potrubí) uložených v podlaze je při souběhu nejméně 20 mm a při křížení nejméně 10 mm a nedochází ke styku plynovodu s ostatními vedeními v podlaze;

- v kanálku, ve kterém je veden plynovod, nesmí být uložena jiná vedení;

- po skončení montáže bude zaměřena a schématicky zakreslena poloha plynovodu, doporučuje

- se použít fotodokumentace o uložení plynovodu.

- v případě vedení v kanálku musí plynovod mít podsyp, obsyp a zásyp nebo musí být zalit vrstvou zabraňující korozi nejméně 20 mm po celém obvodu.

Rozvod plynu bude proveden z ocelového potrubí a spoje budou provedeny pomocí svařování Potrubí při průchodech zdí bude opatřeno ocel. chráničkami. Plynovod bude proveden v souladu s ČSN EN 1775, TD 700 01  a TPG  704 01.

Potrubí volně vedené bude opatřeno ochranným syntetickým nátěrem odstín 6200 - žluť chromová.

## Kontrola svarových spojů

Kontrolu svarového spoje provedeme bezprostředně po jeho dokončení svářeč, který svar prováděl.

Nepřípustné vady

- trhliny ve svarovém spoji, nebo v tepelně ovlivněném pásu

- zápaly, jejichž hloubka přesahuje 10% tloušťky stěny, nejvýše však 1mm,  a jejichž celková délka je větší než 15% svaru

- nadměrné převýšení svaru

- prohloubení svaru na povrchu

- nedotčené pokrytí svaru na povrchu

- nepřípustné přesazení ploch dle ČSN 13 1075

- nedotčená obvodová vzdálenost podélných , nebo šroubových svárů

Při výskytu nepřípustné vady zjištěné vizuální kontrolou se musí svar opravit ( popř. vyříznout) a znovu zkontrolovat.

## Zkouška těsnosti a pevnosti plynovodu

Zkouška pevnosti bude provedena dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Zkušební tlak při zkoušce pevnosti u plynovodu o provozním tlaku do 10 kPa včetně je  > 2,5 násobku nejvyššího provozního přetlaku.

V průběhu zkoušky pevnosti se instalace kontroluje poklepem na potrubí v blízkosti spojů.

Zkouška těsnosti bude provedena zkušebním tlakem nejméně stejným jako tlak provozní, nejvýše však 15 kPa. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut. Doba trvání zkoušky bude 30minut. Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud nelze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a konci přičíst změnám teploty atmosférického tlaku. V pochybnostech je nutné zkoušku opakovat.

## Přívod spalovacího vzduchu

Plynový kotel je odběrné plynová zařízení typu B. Větrání kotelny přirozeně a to promocí stávajícího  vzt. zařízením, kdy přívod je  vzduchu je zajištěn přívodním potrubím svedeným k podlaze a odvod vzduchu je zajištěn vzt. potrubím u stropu vevedeným na fasádě objektu.

Plynový sporáky jsou odběrná plynová zařízení typu A. Přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin je zajištěn nuceně pomocí vzt. zařízení a také bude zajištěn z venkovního prostředí infiltrací pomocí okna. Objem místností s plyn. sporákem je 136m3 a splňuje požadavky TPG 704 01 ( 1kW na 1m3 prostoru ).

## Bilance tepla a paliva

|  | Spotř. tepla maximální | Spotř. paliva max. | Spot. tepla minimální | Spotř. paliva min. | Roční spotř. tepla | Roční spotř. paliva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | m3/h | W | m3/h | GJ | m3/rok |
| # ústřední vytápění | 190 000 | 23,0 | 25 000 | 3,00 | 1 238 | 48 500 |
| # plynový sporák | 38 000 | 4,3 | 1 000 | 0,10 | 150 | 5 000 |
| celkem (max, min) | 228 000 | 27,3 | 1 000 | 0,10 | 1 388 | 53 500 |

## požadavky na ostatní profese

Elektroinstalace		-	el. zapojení bezpečnostního uzávěru kotelny

Stavební část		-	probourání  a následné začištění jednotlivých prostupů

- 	případné vysekání drážek

## Protipožární opatření

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny na odolnost prostupované konstrukce (nejvýše však 60min).

## Ochrana životního prostředí

Volba a provoz jednotlivých zařízení jsou navrženy s ohledem na co nejmenší vliv na čistotu životního prostředí.

## Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek.

Před uvedením zařízení do provozu je nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. Dále je nutno systém napustit a provést tlakovou zkoušku zkušebním přetlakem, který je min 1.5 násobkem provozního tlaku.

Po spuštění zařízení provede dodavatel topnou a dilatační zkoušku. O všech zkouškách bude vypracován protokol. Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN 06 0310. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem

## Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím

Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané NV 502/2000 a NV 178/2001.

Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně při proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické normy.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku či vibrací budou opatřena tlumícími členy, ať již závěsy s protivibrační vložkou nebo pružným základem. Všechno potrubí vedoucí do a z těchto zařízení bude opatřeno kompenzátory vibrací (gumovými kompenzátory).

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce.

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař. vl. 11/02 Sb.  v platném znění.

## likvidace odpaů

Při provádění stavby vzniknou odpady z obalových materiálů použitých výrobků, stavební sut a materiál (železo, mosaz) vzniklý demontáží stávajícího otopného systému. Jednotlivé materiály budou členěny podle druhu a ukládány do zvlášť k tomu určených nádob a pytlů. Využitelné odpady budou předány do sběrny druhotných surovin, přebytečné stavební suť ( vzniklá při průrazech), tepelná izolace bude vyvezena na k tomu zřízenou skládku. O způsobu likvidace odpadních hmot na skládce povede prováděcí firma evidenci.

Při provozu zařízení nevznikají žádné odpady.

## závěr

Projekt byl vypracován dle platných ČS a EU norem a hygienických předpisů s ohledem na hospodárnost provozu a flexibilitu systému.

Dokumentace byla zpracována v rozsahu pro stavební povolení. Projekt nezodpovídá za případné vady s použití dokumentace k jiným účelům. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musejí být schváleny projektantem.