STAVEBNÍK	 :		Město ŠLUKNOV, nám. Míru 1, Šluknov

AKCE	 :			DŮM KULTURY – revitalizace objektu č.p. 321,

v ul. T. G. Masaryka ve ŠLUKNOVĚ

PROFESE :			EL – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

STUPEŇ :			DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY :		HB2009.024

Výtisk č.

EL2 - NÁVRH A VÝPOČET OSVĚTLENÍ

(příloha technické zprávy)

Obsah dokumentu :

1.	Úvodní část	2

1.1	Účel projektu	2

1.2	Rozsah dokumentace	2

1.3	Podklady a prostředky použité pro výpočty	3

1.4	Předpoklady shody výpočtu se skutečností	3

2.	Praktická část	4

2.1	Charakteristika objektu a metodika návrhu osvětlení	4

2.2	Tabulka místností a pracovišť, zatřídění a limity	4

2.3	Výpočtové protokoly – tiskové sestavy	8

3.	Závěr	9

3.1	Příprava a realizace osvětlovacích soustav	9

3.2	Uvedení do provozu, kolaudace, zkušební provoz	9

3.3	Seznam použité literatury, norem a předpisů	10

VYPRACOVAL :	Ing. Hynek BUREŠ

DATUM :		12 / 2009				PODPIS :

# Úvodní část

## Účel projektu

Tato světelně technická dokumentace je vypracována v souladu s platnými právními předpisy, zejména §2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, §45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, případně ustanovení dalších právních předpisů, např. §7 vyhl. 137/2004 Sb, §7 vyhl. 108/2001 Sb. Tyto právní předpisy odkazují na platné technické normy, které definují základní světelnětechnické veličiny a názvosloví (ČSN EN 12665), kategorizují požadavky dle typů prostorů a prováděných činností a předepisují hodnoty světelnětechnických veličin pro návrh, provoz a údržbu osvětlovacích soustav. Denní osvětlení se posuzuje na základě ČSN 73 0580-1, ČSN 73 0580-2, ČSN 73 0580-3, ČSN 73 0580-4,  umělé osvětlení vnitřních prostorů se navrhuje  dle ČSN EN 12464-1 včetně změny Z1 a sdružené osvětlení dle ČSN 36 0020. Měření osvětlení se provádí dle ČSN 36 0011-1, ČSN 36 0011-2 a ČSN 36 0011-3.

Aby lidé mohli vykonávat zrakové úkoly účinně a přesně, musí jim být poskytnuto vhodné osvětlení. To může být zajištěno denním osvětlením, umělým osvětlením nebo jejich kombinací. Obsahem tohoto dokumentu a výpočetních příloh je návrh resp. posouzení osvětlovacích soustav výpočtovými metodami dle citovaných norem a dosažení požadovaných hodnot dle příslušných kategorií.

Tento dokument včetně příloh je součástí souboru projektové dokumentace, která podléhá povinnému schválení orgánem místně příslušného pracoviště krajského hygienika.

## Rozsah dokumentace

Tato dokumentace definuje a předepisuje všechny základní faktory, které určují a ovlivňují vlastnosti osvětlení. Na základě zadání výchozích údajů vyhledává optimální řešení osvětlovacích soustav, aby byly dodrženy všechny předepsané mezní hodnoty sledovaných světelnětechnických veličin a současně požadavky bezpečnostní, energetické a architektonicko-estetické.

Základní ovlivňující faktory jsou rozměry a tvar místností včetně případných překážek, odraznosti povrchů, rozměry, poloha a další vlastnosti osvětlovacích otvorů denního osvětlení, výběr typů, množství, rozmístění a orientace svítidel a světelných zdrojů. Pro stanovení požadavků jsou definovány soustavy kontrolních bodů na srovnávacích rovinách, které charakterizují např. celkové osvětlení místností (prostorů), místa výskytu zrakových úkolů dle jejich charakteru, resp. polohu pozorovatele pro posouzení rušivého oslnění. Základní sledované veličiny jsou :

- Činitel denní osvětlenosti (Dmin – minimální hodnota a Dm – průměrná hodnota [%]) ověřeny kontrolním výpočtem denního osvětlení. Výsledky lze obvykle ovlivnit pouze stavebními úpravami (velikostí a počtem oken, vlastnosti zasklení, vlastnosti povrchů, tvar místnosti, vnější a vnitřní překážky). V případě výsledků nedosahujících normové hodnoty Dmin pro příslušnou třídu zrakové činnosti dle ČSN 73 0580-1 se navrhuje osvětlení sdružené (současné osvětlení denním a umělým světlem) dle ČSN 36 0020.

- Osvětlenost (hodnota Em [lx] - průměrná intenzita osvětlení na daném povrchu, pod kterou osvětlenost nesmí poklesnout, případně i jako umělá složka sdruženého osvětlení). Kategorizováno v ČSN EN 12464-1 tabulkovou metodou dle druhu prostoru a zrakové činnosti (v případě sdruženého osvětlení zvýšena dle ČSN 36 0020). Lze ovlivnit výběrem vhodných svítidel a světelných zdrojů a jejich množstvím a polohou.

- Rovnoměrnost osvětlení ([-] poměr minimální a průměrné osvětlenosti na daném povrchu). Pro místnost celkově (celý prostor) doporučuje norma rovnoměrnost minimálně 0,3. (neplatí v případech, kdy se místo zrakového úkolu může vyskytnout kdekoliv v rámci celého prostoru).  Pro místo zrakového úkolu je min. hodnota 0,7, pro bezprostřední okolí úkolu (pás o šířce aspoň 0,5m okolo místa zrakového úkolu uvnitř zorného pole) min. hodnota 0,5. Lze příznivě ovlivnit rovnoměrným rozmístěním většího množství svítidel a vhodným uspořádáním pracovišť.

- Faktor rušivého oslnění UGR [-] – logaritmická hodnota stanovená „jednotným systémem hodnocení oslnění“ bodovou metodou výpočtu. Kategorizováno v ČSN EN 12464-1 tabulkovou metodou dle druhu prostoru a zrakové činnosti. Hodnoty souvisí s polohou pozorovatele a převažujícím směrem pohledu (v případě zrakově náročných činností je proto vhodné předem jednoznačně vymezit místa zrakových úkolů). Hodnoty UGR lze ovlivnit výběrem vhodných svítidel (jas a clonění světelných zdrojů) a jejich polohou (výškou zavěšení a rozmístěním v souvislosti s polohou pozorovatele).

- Činitel podání barev (Ra) [-] a barevný tón světla (Tcp) [°K]. Kategorizováno v ČSN EN 12464-1 tabulkovou metodou dle druhu prostoru a zrakové činnosti. Lze ovlivnit výběrem vhodných světelných zdrojů.

- V případě výskytu pracovišť se stínítky zobrazovacích jednotek (displeje, obrazovky počítačů apod.) se navíc kontrolují mezní jasy svítidel [cd/m2], které se mohou zrcadlit na displejích.

- V odůvodněných případech (specifické požadavky) lze posuzovat další faktory – směrovost světla a stínivost, podání tvaru, míhání světla (požadavky vyloučení stroboskopických jevů), hodnoty osvětlenosti při pozorování umístěnými kamerami, energetická a ekonomická hlediska apod.

## Podklady a prostředky použité pro výpočty

Základními podklady pro světelnětechnické výpočty jsou rozměry místností včetně případných překážek nebo nepravidelných tvarů, vlastnosti povrchů stropu, stěn a podlahy (souvisí též s vybavením interiéru), velikost a vlastnosti otvorů pro denní osvětlení (oken, světlíků). Pro zařazení do tříd a kategorií je nutno seznámit se podrobně s charakterem činností, rozmístěním pracovišť a souvisejících faktorů, které mohou zvyšovat nebo snižovat požadované hodnoty osvětlenosti. Po dohodě se zadavatelem, případně ve spolupráci s architektem, se volí vhodný typ svítidel a světelných zdrojů pro dosažení požadovaných hodnot s ohledem na design a ekonomické faktory. V případě, že hodnoty některých veličin nevyhovují normovým požadavkům, je nutno interaktivně doladit koncepci osvětlení, případně upravit rozmístění pracovišť nebo dokonce změnit účel místností.

Vlastní výpočty se provádějí sadou počítačových programů pro výpočty denního a umělého osvětlení WDLS 4.1 a WILS 6.3 (Copyright Astra 92, a.s., Zlín). Výstupy programu jsou tabulkové a grafické se zdůrazněním zásadních posuzovaných hodnot.

## Předpoklady shody výpočtu se skutečností

Ve výrobních a zpracovatelských (technologických) prostorách navazují definice soustav výpočetních bodů na technologickou část projektu; v místnostech obchodního, administrativního, školského, zdravotnického a obdobného charakteru včetně různých polyfunkčních prostorů je obvyklým podkladem rozmístění nábytku v interiéru, poloha přípravných a obslužných pultů a pokladen, prostory pro obsluhu zákazníků (hostů), jednací prostory, komunikační a manipulační zóny, samoobslužné zóny apod.

Nejsou-li tyto zóny předem stanoveny (např. ve stupni projektu k stavebnímu řízení není k dispozici architektonické řešení interiéru a konkrétní rozmístění pracovišť), navrhuje se osvětlení pro nejnepříznivější poměry tak, aby pracoviště s nejvyššími světelnětechnickými nároky (viz posuzované veličiny v kapitole 1.2) bylo možno umístit kdekoliv v rámci prostoru. V takových případech je zvolena jedna nebo několik zón „typické pracoviště“, jejichž umístění se navrhne na základě výpočtu celkového osvětlení prostoru do oblastí nejnepříznivějších světelných podmínek pro vymezení zóny možného výskytu míst zrakového úkolu. Typické stacionární místo zrakového úkolu lze reprezentovat horizontální soustavou kontrolních bodů tvaru čtverce o velikosti cca. 1,5x1,5m, umístěného dle místních podmínek cca. 0,5-1,0m od rohu místnosti.

# Praktická část

## Charakteristika objektu a metodika návrhu osvětlení

Návrh a výpočet osvětlení je zadán pro místnosti (prostory), které obsahují trvalá nebo krátkodobá pracoviště (místa zrakového úkolu) podléhající vyjádření krajského hygienika. V tabulce jsou uvedeny charakteristické a zrakově nejnáročnější činnosti v prostoru. Světelnětechnické parametry pak pochopitelně vyhovují i pro méně náročné pomocné provozní a manipulační činnosti, jako např. udržování čistoty.

Denní osvětlení zahrnuje příspěvky bočních i horních osvětlovacích otvorů s respektováním vlivu případných vnějších překážek.

V ostatních místnostech nepodléhajících výpočtu (vnitřní komunikace, sociální zařízení, …) je umělé osvětlení navrženo odborným odhadem a jeho provedení je předmětem projektové dokumentace elektrotechnických zařízení včetně odstupňování a ovládání tak, v celém projektovaném prostoru zajistilo dodržení světelnětechnických parametrů pro hlavní zrakové činnosti i pro orientaci a bezpečnost při pohybu osob, manipulaci s předměty, úklidové a udržovací práce apod. Umělé osvětlení ve všech projektovaných prostorách bude provedeno v souladu s vnějšími vlivy.

Umělé osvětlení je navrženo v rozsahu odpovídajícímu dokumentaci ke stavebnímu řízení. V dalších stupních projektu může dojít ke změnám souvisejících s architektonickými úpravami, upřesněním nebo změnami uspořádání interiéru, pracovišť nebo technického či technologického vybavení. Tento výpočet prokazuje, že v projektovaných prostorách lze dosáhnout vyhovujících hodnot, ale před realizací je nutno výpočet aktualizovat dle skutečného uspořádání a výsledky musejí rovněž vyhovovat všem požadavkům příslušných norem.

## Tabulka místností a pracovišť, zatřídění a limity

Tabulka č.1

| Prostor - místnost | Tř. | Ref. | Část prostoru – pracoviště | Dmin*) | Em*) ±) | UGRL | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 – Příprava zeleniny | NE | 2.7.4 | Prostor celkově Typické pracoviště | - | 300 | 25 | 80 |
| Charakteristika: Místnost je určena pouze k hrubé přípravě (čištění) zeleniny a strojnímu škrabání brambor. Obsahuje pouze krátkodobé pracoviště. Osvětlení místnosti bude celkové, světelně technické parametry vyhovují v celém půdorysu místnosti. Řízení osvětlení provádí dle potřeby personál kuchyně. Denní osvětlení: Místnost bez denního osvětlení. Umělé osvětlení: Pro umělé osvětlení bude instalováno stropní zářivkové svítidlo průmyslové uzavřené s prizmatickým difuzorem, osazené lineárními zářivkami 2x 58W/5200lm s třípásmovým luminoforem chladně bílého barevného tónu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 – Kuchyň | IV | 2.7.5 | Místnost celkově Kuchyňská pracoviště | 1,5 | 500 | 22 | 80 |
| Charakteristika: Restaurační kuchyň s obvyklými pracovišti. V místnosti se nachází několik kuchyňských pracovišť trvalého charakteru. Osvětlení místnosti bude koncipováno jako odstupňované, světelně technické parametry vyhovují pro celý prostor i pro všechna jednotlivá pracoviště. Řízení osvětlení provádí dle potřeby personál kuchyně. Denní osvětlení: Denní osvětlení místnosti bočními osvětlovacími otvory vyhovuje. Umělé osvětlení: Pro umělé osvětlení budou instalována závěsná zářivková svítidla standardní průmyslová uzavřená s prizmatickým difuzorem. Svítidla budou osazena lineárními zářivkami příkonu 2x 36W/3350lm s třípásmovým luminoforem chladně bílého barevného tónu. V případě osazení digestoře s osvětlením bude toto považováno pouze za kompenzaci částečného zaclonění stropního osvětlení. |  |  |  |  |  |  |  |

(pokračování tabulky na následující stránce)

Tabulka č.1 (pokračování)

| 1.19 – Restaurace | IV | 5.2.3 4.2 | Provozní místnost restaurace Pokladna, barový pult | 1,0 | - 500 | - 19 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika: Místnost jako celek je zařazena jako provozní restaurační místnost, která nemá předepsány konkrétní hodnoty min. osvětlenosti a UGRL. V místnosti se nachází pracovní místo trvalého charakteru (obslužný barový pult s pokladnou). Světelnětechnické parametry musejí být dodrženy v místě zrakového úkolu a jeho bezprostředním okolí za příspěvku všech osvětlovacích soustav instalovaných v místnosti (včetně zahrnutí možnosti vzniku rušivého oslnění). Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor rozmanitého využití, nelze v rámci celého prostoru zajistit rovnoměrnost osvětlenosti min. 0,3. Nevyhovující rovnoměrnost musí být vyvážena existencí přechodových zón mezi pracovištěm a prostorem odpočinkového charakteru. Technické řešení umělého osvětlení je úzce vázané na architektonické řešení interiéru a barové sestavy, světelnětechnické parametry budou doloženy kontrolním výpočtem a měřením v rámci zkušebního provozu. Denní osvětlení: Denní osvětlení provozní místnosti nebude považováno za denní složku osvětlení sdruženého; pracoviště za barovým pultem je nábytkem cloněno natolik, že podíl denní osvětlenosti v místě je zanedbatelný a není žádoucí zvyšovat umělou osvětlenost tohoto místa zrakového úkolu. Umělé osvětlení: Pro návrh umělého osvětlení bude místem zrakového úkolu vymezená část pracovní desky barového pultu ze strany obsluhy, kde se bude provádět účtování (pokladna). Umělé osvětlení ve stupni pro stavební řízení je navrženo pouze rámcově; bude realizováno kombinací osvětlovacích soustav : 1. Celkové osvětlení provozní místnosti realizované závěsnými a nástěnnými dekorativními žárovkovými svítidly tlumeného charakteru. Tato svítidla poskytují pouze zanedbatelný příspěvek osvětlenosti pracovních ploch, ale nevhodnou volbou typu a umístěním v zorném poli obsluhy mohou způsobovat nežádoucí rušivé oslnění. Proto je třeba použít svítidla se skrytými světelnými zdroji, např. rozptylnými průsvitnými difuzory (opálové sklo s matným povrchem nebo obdobný materiál) s dostatečně velkou rozptylovou plochou uvnitř krytu. 2. Stropní osvětlení nepřímé provedené zářivkami skrytými za okraji zavěšených podhledů, zajišťující i celkové osvětlení prostoru obsluhy za barem. K osvětlení baru může přispět i osvětlení závěsného prosvětleného reklamního poutače nad barem. 3. Místní osvětlení pracoviště skryté pod horní barovou deskou – nábytková svítidla osazená lineárními zářivkami 18W. 4. Dekorativní bodové nebo liniové osvětlení zavěšené nebo zapuštěné v rampě nad horní barovou deskou po celé délce barového pultu, např. reflektorové halogenové žárovky příkonu 35W při úhlu vyzařování 10°. Nutno koordinovat pro omezení oslnění. 5. Dekorativní osvětlení nábytku u stěny za barem. Toto osvětlení slouží k vyrovnání kontrastu jasů a přispívá omezení oslnění obsluhy při obvyklém směru pohledu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.05 – Společenský sál 2.04 – Podium 2.03 – Zázemí účinkujících 2.02 – Bar 2.17 – Foyer + schodiště | IV | 5.2.3 4.2 | Provozní místnost restaurace Pokladna, barový pult | 1,0 | ~200 500 | ~22 19 | 80 |
| Charakteristika: Prostor jako celek je zařazena jako provozní místnost pro všeobecné kulturní využití, která nemá normativně předepsány konkrétní hodnoty min. osvětlenosti a UGRL. Osvětlenost prostoru je navržena tak, aby splňovala hygienické minimum pro trvalý pobyt osob V prostoru se nachází pracovní místo trvalého charakteru (obslužný barový pult s pokladnou). Světelnětechnické parametry musejí být dodrženy v místě zrakového úkolu a jeho bezprostředním okolí za příspěvku všech osvětlovacích soustav instalovaných v místnosti (včetně zahrnutí možnosti vzniku rušivého oslnění). Technické řešení umělého osvětlení je úzce vázané na architektonické řešení interiéru a barové sestavy, světelnětechnické parametry budou doloženy kontrolním výpočtem a měřením v rámci zkušebního provozu. Denní osvětlení: Denní osvětlení provozní místnosti vyhovuje v převážné části prostoru. V prostoru baru nebude považováno za denní složku osvětlení sdruženého; pracoviště za barovým pultem bude nábytkem cloněno natolik, že podíl denní osvětlenosti v místě je zanedbatelný a není žádoucí zvyšovat umělou osvětlenost tohoto místa zrakového úkolu. Umělé osvětlení: Pro návrh umělého osvětlení bude místem zrakového úkolu vymezená část pracovní desky barového pultu ze strany obsluhy, kde se bude provádět účtování (pokladna). Umělé osvětlení ve stupni pro stavební řízení je navrženo pouze rámcově; bude realizováno kombinací osvětlovacích soustav : 1. Celkové osvětlení provozní místnosti realizované závěsnými dekorativními svítidly charakteru společenských lustrů. Je třeba volit lustry s rozměrnými rozptylnými prvky pro zamezení oslnění osob. 2. Stropní osvětlení nepřímé provedené zářivkami skrytými za okraji zavěšených podhledů a v průsvitném podhledu bývalého světlíku, zajišťující i celkové osvětlení prostoru obsluhy za barem. 3. Místní osvětlení pracoviště skryté pod horní barovou deskou – nábytková svítidla osazená lineárními zářivkami 18W. 4. Dekorativní bodové nebo liniové osvětlení zavěšené nebo zapuštěné v rampě nad horní barovou deskou po celé délce barového pultu, např. reflektorové halogenové žárovky příkonu 35W při úhlu vyzařování 10°. Nutno koordinovat pro omezení oslnění. 5. Dekorativní osvětlení nábytku u stěny za barem. Toto osvětlení slouží k vyrovnání kontrastu jasů a přispívá omezení oslnění obsluhy při obvyklém směru pohledu. 6. Pracovní osvětlení podia bude řešeno stropními zářivkovými svítidly uzavřenými s prizmatickými difuzory. Svítidla budou osazena lineárními zářivkami příkonu 2x 36W/3350lm s třípásmovým luminoforem chladně bílého barevného tónu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06 – Zasedací místnost 3.07 – Jednací salonek | IV | 3.5 | Místnost celkově Jednací stůl | 1,5 | 500 | 19 | 80 |
| Charakteristika: Celkový prostor místností je zařazen jako jednací prostor – práce s dokumenty, čtení zápis apod.. Jednací stoly jsou zařazeny jako místa zrakového úkolu. Osvětlení místnosti je navrženo celkové. Řízení osvětlení provádí dle potřeby personál. Denní osvětlení: Denní osvětlení místností bočními osvětlovacími otvory vyhovuje v celém prostoru. Osvětlovací otvory jsou orientované na západ – nutno opatřit regulovatelným stínícím zařízením. Umělé osvětlení: Pro umělé osvětlení budou instalována závěsná zářivková svítidla systémová (sestavy) s vyzařovací charakteristikou pro nepřímo/přímé osvětlení – s matnými opálovými difuzory v dolní části a čirými kryty v horní části. Svítidla budou osazena lineárními zářivkami příkonu 2x 49W/4300lm s třípásmovým luminoforem chladně bílého barevného tónu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06 – Zasedací místnost 3.07 – Jednací salonek | IV | 3.5 | Místnost celkově Jednací stůl | 1,5 | 500 | 19 | 80 |
| Charakteristika: Celkový prostor místností je zařazen jako jednací prostor – práce s dokumenty, čtení zápis apod.. Jednací stoly jsou zařazeny jako místa zrakového úkolu. Osvětlení místnosti je navrženo celkové. Řízení osvětlení provádí dle potřeby personál. Denní osvětlení: Denní osvětlení místností bočními osvětlovacími otvory vyhovuje v celém prostoru. Osvětlovací otvory jsou orientované na západ – nutno opatřit regulovatelným stínícím zařízením. Umělé osvětlení: Pro umělé osvětlení budou instalována závěsná zářivková svítidla systémová (sestavy) s vyzařovací charakteristikou pro nepřímo/přímé osvětlení – s matnými opálovými difuzory v dolní části a čirými kryty v horní části. Svítidla budou osazena lineárními zářivkami příkonu 2x 49W/4300lm s třípásmovým luminoforem chladně bílého barevného tónu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.08 – Výtvarný atelier | IV | 6.2.6 6.2.7 | Místnost celkově Výtvarná pracoviště | 1,5 | 500 750 | 19 | 80 |
| Charakteristika: Celkový prostor místností je zařazen jako výtvarný atelier. Osvětlení je řešeno variabilně tak, aby bylo možno vytvořit výtvarná pracoviště prakticky kdekoliv v rámci místnosti. Osvětlení místnosti je navrženo odstupňované, světelně technické parametry vyhovují v celém půdorysu místnosti. Řízení osvětlení provádí dle potřeby personál. Denní osvětlení: Denní osvětlení místnosti bočními osvětlovacími otvory vyhovuje v celém prostoru. Osvětlovací otvory jsou orientované na sever. Umělé osvětlení: Pro celkové osvětlení budou instalována závěsná zářivková svítidla systémová (sestava) s vyzařovací charakteristikou pro nepřímo/přímé osvětlení – s matnými opálovými difuzory v dolní části a čirými kryty v horní části. Svítidla budou osazena lineárními zářivkami příkonu 2x 80W/6150lm s třípásmovým luminoforem chladně bílého barevného tónu. Pro akcentované osvětlení pracovišť a modelů budou instalovány osvětlovací lišty s možností osazení svítidel dle potřeb – předpokládá se základní instalace výbojkových reflektorů s úhlem vyzařování 24°, osazených MH výbojkami 70W/6600lm teple bílého barevného tónu. Reflektory je nutno vždy orientovat takovým způsobem, aby bylo zabráněno oslnění umělců. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 – Denní místnost | V | 1.2.2 | Místnost celkově | 1,0 | 100 | 22 | 80 |
| Charakteristika: Místnost pro odpočinek dle §55 odst.3 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. V prostoru musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení vyjádřené hodnotou nejméně Dmin=1. Umělé osvětlení místnosti bude celkové, světelně technické parametry musejí vyhovět v celém půdorysu místnosti s důrazem na zrakovou pohodu. Řízení osvětlení provádí dle potřeby personál. Denní osvětlení: Denní osvětlení místnosti bočními osvětlovacími otvory vyhovuje v celém prostoru. Okenní otvor je orientován k jihu a bude opatřen regulovatelným stínícím zařízením. Umělé osvětlení: Pro celkové osvětlení budou instalována závěsná zářivková svítidla systémová (sestava) s vyzařovací charakteristikou pro nepřímo/přímé osvětlení – s matnými opálovými difuzory v dolní části a čirými kryty v horní části. Svítidla budou osazena lineárními zářivkami příkonu 2x 49W/4300lm s třípásmovým luminoforem chladně bílého barevného tónu. |  |  |  |  |  |  |  |

(pokračování tabulky na následující stránce)

Tabulka č.1 (pokračování)

| D1.01 – Sezónní kuchyň | IV | 2.7.5 | Místnost celkově Kuchyňská pracoviště | 1,5 | 500 | 22 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika: Celkový prostor místnosti je zařazen jako kuchyň. Činnosti prováděny převážně vstoje. Interiér převážně bílý a světlých barev – odrazivost stěn 0,65. V místnosti se nachází několik kuchyňských pracovišť trvalého charakteru. Osvětlení místnosti bude koncipováno jako odstupňované, světelně technické parametry vyhovují pro celý prostor i pro všechna jednotlivá pracoviště. Řízení osvětlení provádí dle potřeby personál kuchyně. Denní osvětlení: Denní osvětlení místnosti bočními osvětlovacími otvory vyhovuje pouze jako denní složka osvětlení sdruženého, minimálně v polovině místnosti odlehlé od okenní stěny je nutný denní provoz umělého osvětlení. Umělé osvětlení: Pro umělé osvětlení budou instalována stropní zářivková svítidla standardní průmyslová uzavřená s prizmatickým difuzorem. Svítidla budou osazena lineárními zářivkami příkonu 2x 36W/3350lm s třípásmovým luminoforem chladně bílého barevného tónu. V uspořádání svítidel bude ponechán prostor nad varným blokem pro instalaci digestoře. V případě osazení digestoře s osvětlením bude toto považováno pouze za kompenzaci částečného zaclonění stropního osvětlení. Prostor přípravného pracoviště pod horními kuchyňskými skříňkami bude místně osvětlen nábytkovým zářivkovým svítidlem. |  |  |  |  |  |  |  |
| D1.02 – Sezónní bar | IV | 2.7.5 4.2 | Provozní místnost restaurace Pokladna, prodejní pult | 1,0 | - 500 | - 19 | 80 |
| Charakteristika: Místnost jako celek je zařazena jako provozní restaurační místnost, která nemá předepsány konkrétní hodnoty min. osvětlenosti a UGRL. V místnosti se nachází pracovní místo trvalého charakteru (obslužný barový pult s pokladnou). Světelnětechnické parametry musejí být dodrženy v místě zrakového úkolu a jeho bezprostředním okolí za příspěvku všech osvětlovacích soustav instalovaných v místnosti (včetně zahrnutí možnosti vzniku rušivého oslnění). Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor rozmanitého využití, nelze v rámci celého prostoru zajistit rovnoměrnost osvětlenosti min. 0,3. Nevyhovující rovnoměrnost musí být vyvážena existencí přechodových zón mezi pracovištěm a prostorem odpočinkového charakteru. Technické řešení umělého osvětlení je úzce vázané na architektonické řešení interiéru a barové sestavy, světelnětechnické parametry budou doloženy kontrolním výpočtem a měřením v rámci zkušebního provozu. Denní osvětlení: Denní osvětlení provozní místnosti nebude považováno za denní složku osvětlení sdruženého; pracoviště za barovým pultem je nábytkem cloněno natolik, že podíl denní osvětlenosti v místě je zanedbatelný a není žádoucí zvyšovat umělou osvětlenost tohoto místa zrakového úkolu. Umělé osvětlení: Pro návrh umělého osvětlení bude místem zrakového úkolu vymezená část pracovní desky barového pultu ze strany obsluhy, kde se bude provádět účtování (pokladna). Umělé osvětlení ve stupni pro stavební řízení je navrženo pouze rámcově; bude realizováno kombinací osvětlovacích soustav : 1. Celkové osvětlení provozní místnosti realizované závěsnými a nástěnnými dekorativními žárovkovými svítidly tlumeného charakteru. Tato svítidla poskytují pouze zanedbatelný příspěvek osvětlenosti pracovních ploch, ale nevhodnou volbou typu a umístěním v zorném poli obsluhy mohou způsobovat nežádoucí rušivé oslnění. Proto je třeba použít svítidla se skrytými světelnými zdroji, např. rozptylnými průsvitnými difuzory (opálové sklo s matným povrchem nebo obdobný materiál) s dostatečně velkou rozptylovou plochou uvnitř krytu. 2. Stropní osvětlení nepřímé provedené zářivkami skrytými za okraji zavěšených podhledů, zajišťující i celkové osvětlení prostoru obsluhy za barem. K osvětlení baru může přispět i osvětlení závěsného prosvětleného reklamního poutače nad barem. 3. Místní osvětlení pracoviště skryté pod horní barovou deskou – nábytková svítidla osazená lineárními zářivkami 18W. 4. Dekorativní bodové nebo liniové osvětlení zavěšené nebo zapuštěné v rampě nad horní barovou deskou po celé délce barového pultu, např. reflektorové halogenové žárovky příkonu 35W při úhlu vyzařování 10°. Nutno koordinovat pro omezení oslnění. 5. Dekorativní osvětlení nábytku u stěny za barem. Toto osvětlení slouží k vyrovnání kontrastu jasů a přispívá omezení oslnění obsluhy při obvyklém směru pohledu. |  |  |  |  |  |  |  |
| D1.03 – Sklad | NE | 1.4.1 | Prostor celkově – sklad. plocha | - | 100 | 25 | 60 |
| Charakteristika: Celkový prostor místnosti je zařazen jako manipulační a skladovací prostor s krátkodobým pobytem osob. Denní osvětlení: Denní osvětlení není pro toto využití prostoru vyžadováno. Do místnosti proniká se vyskytuje pouze zbytkové denní osvětlení, které se nepovažuje za denní složku sdruženého osvětlení Místnost bez denního osvětlení. Není vyhodnoceno - pro dané využití posuzováno jako prostor bez denního osvětlení. Umělé osvětlení: Pro umělé osvětlení budou instalována stropní zářivková svítidla interiérová uzavřená se standardním prizmaticky průsvitným opalizovaným matným difuzorem. Svítidla budou osazena lineárními zářivkami příkonu 2x 36W/2850lm se standardním luminoforem univerzálně bílého barevného tónu. |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky zkratek, značek v tabulce č.1

Tř.		Třída zrakové činnosti dle tab.1  ČSN 73 0580-1 (denní osvětlení)

Ref.	Referenční číslo prostoru (pracoviště) dle čl. 5.3  ČSN EN 12464-1

resp. dle čl. 5.3  ČSN EN 12464-2

Dmin*)	(min.) činitel denní osvětlenosti [%], minimální hodnota

*) hvězdičkou jsou označeny hodnoty min činitele denní osvětlenosti při sdruženém osvětlení

Em*) ±) T)	(min.) udržovaná osvětlenost [lx], průměrná hodnota,

*) hvězdičkou jsou označeny hodnoty osvětlenosti doplňujícím umělým světlem při sdruženém osvětlení

+) znaménkem „plus“ jsou označeny hodnoty osvětlenosti v případě požadavku zvýšení hodnoty

-) znaménkem „minus“ jsou označeny hodnoty osvětlenosti v případě možnosti snížení hodnoty

T) písmenem „T“ jsou označeny prostory se zvýšenou hodnotou osvětlenosti na 200lx z důvodu trvalého 			   pobytu osob

UGRL	(max.) faktor rušivého oslnění [-], maximální hodnota

Ra		(min.) index podání barev [-]

Poznámky k tabulce místností a pracovišť

„Prostor – místnost“ koresponduje s příslušným výpočetním protokolem denního, umělého a případně i sdruženého osvětlení.

„Část prostoru“ pracoviště koresponduje s příslušnou soustavou kontrolních bodů v bodových výpočtech. V případě, kdy nejsou předem definována pracoviště, je uvedeno „typické pracoviště“. Vyhovují-li  sledované hodnoty v této zóně (resp. ve všech  alternativách), můžeme konstatovat vyhovění podmínek pro umístění pracoviště v celém půdorysu místnosti.

V případě, že se denní osvětlení neposuzuje nebo nevyskytuje, příslušné hodnoty v tabulce se neuvádějí, je vyplněno „NE“.

V případech, kdy není dosaženo minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti dle ‚Tabulky 1‘ z ČSN 73 0580-1 nebo se předpokládá záměrné řízené clonění osvětlovacích otvorů, posuzuje se osvětlení jako sdružené dle ČSN 36 0020. V případě, že činitel denní osvětlenosti nevyhovuje ani pro sdružené osvětlení, posuzuje se jako prostor bez denního osvětlení.

Výpočty mimo výslovně uvedené případy vyhovují pro svítidla s klasickými elektromagnetickými předřadníky, nicméně se pro omezení stroboskopického jevu způsobeného blikáním v síťové frekvenci, zvýšení časové stability svítivosti a prodloužení životnosti světelných zdrojů doporučuje použít svítidla s elektronickými předřadníky.

Popis osvětlení a další komentáře jsou součástí tabulky č.1.

## Výpočtové protokoly – tiskové sestavy

Tento dokument je doplněn grafickou přílohou vyjadřující výsledky výpočtu v půdorysných plánech.

Výstupní tiskové sestavy protokolů o výpočtech osvětlení jsou k tomuto dokumentu přiloženy pouze ve složkách určených pro vyjádření krajského hygienika.

Poznámky k výpočetním sestavám

Soustava výpočetních bodů „Prostor/místnost celkově“ slouží k celkové představě o rozložení osvětlenosti v rámci celé místnosti včetně vykreslení izolux a nepředstavuje místo zrakového úkolu dle ČSN EN 12464-1. Výška soustavy výpočetních bodů je volena dle charakteru dominantní činnosti (v komunikačních a manipulačních prostorech 0,3m; v případě převažující práce vstoje volíme výšku 0,85m, u prací prováděných převážně vsedě 0,75m). V této soustavě by měla být dodržena rovnoměrnost osvětlenosti min. 0,3 (v případě nevyhovění, např. u členitých místností, společně posuzovaných skupin místností apod.,  nutno zdůvodnit v tabulce místností a pracovišť).

Z pravoúhlých soustav výpočetních bodů, reprezentujících místa zrakového úkolu, lze vyloučit jednotlivé body, které nepříznivě ovlivňují rovnoměrnost (zvláště v rozích místností); podle rozsahu a tvaru míst zrakového úkolu lze vyloučit i více rohových bodů. Lze vyloučit pouze ty body, v nichž se skutečně zrakový úkol nevyskytuje, a tyto body považovat za součást bezprostředního okolí.

Soustava výpočetních bodů pro vyhodnocení činitele oslnění UGR se obvykle polohou shoduje s výše uvedenou soustavou, souřadnice Z (výška nad podlahou) je volena pro sedící osoby 1200mm s pohledem v horizontální rovině ve všech směrech v krocích  po 45°; případné sklopení pohledu (max. o 5°) v případě dosažení mezních hodnot oslnění je nutno zdůvodnit a nelze aplikovat v případě pracovišť s obrazovkami. Pro stojící osoby je výška 1500mm nad podlahou a v případě charakteru činností, při nichž je obvyklý směr pohledu šikmo k zemi, se připouští sklopení směru pohledu o max. 15° (ve zvlášť odůvodněných případech až o 30°) směrem dolů, tj. se záporným znaménkem. V případě nevyhovění činitele oslnění v určitých bodech a/nebo směrech je toto nutno zdůvodnit a v těchto bodech a směrech vyloučit zrakovou činnost, pro níž jsou hodnoty nevyhovující.

V případě posuzování stávajících stavů nebo výběru variant řešení mohou být součástí výpočtové přílohy i nevyhovující varianty řešení (v protokolech výslovně uvedeno, tyto protokoly obvykle slouží jen pro vnitřní potřebu zadavatele). Pro konečný návrh se obvykle volí metoda vyloučení kritických výpočetních bodů již v zadání výpočtu tak, aby bylo výpočtem dosaženo vyhovujících hodnot, v tabulce místností jsou pak uvedeny poznámky o omezující podmínkách umístění pracovišť, stanovišť pozorovatele a obvyklých směrů pohledu.

# Závěr

## Příprava a realizace osvětlovacích soustav

Při realizaci je důrazně doporučeno dodržet všechny předepsané typy svítidel, světelných zdrojů, jejich polohu a orientaci. V případě úprav dispozice prostorů, polohy či využití pracovišť nebo stanovišť obsluhy je třeba provést kontrolní výpočet osvětlení a včas realizovat případné další následně vyvolané změny. V případě náhrady typů svítidel je nutno provést kontrolní výpočet pro skutečně použitá svítidla nebo doložit úplnou shodu světelnětechnických parametrů s projektovaným typem. V případě neúplné nebo neodpovídající dokumentace osvětlení může být odloženo nebo přerušeno kolaudační řízení; pokud kontrolní výpočet vykáže nevyhovující světelnětechnické vlastnosti již realizovaných osvětlovacích soustav, následná opatření na odstranění závad mohou být technicky náročná.

Pro zadání kontrolního výpočtu a měření osvětlení je třeba připravit upravenou aktuální stavební dokumentaci resp. dokumentaci interiéru, tento výpočet osvětlení s vyznačenými změnami, názvy výrobců a typová označení nebo katalogové listy použitých svítidel a světelných zdrojů, pokud se liší od navržených. Ve sporných případech (tj. jsou instalována svítidla, ke kterým dodavatel neposkytl vyzařovací charakteristiky + tabulky jasů a jejichž použití může vést k nevyhovujícím výsledkům) může být požadováno měření charakteristik svítidel autorizovanou zkušebnou (pozor, jde o nákladný a časově náročný proces, pro který je nutno poskytnout vzorky svítidel pro měření).

Omezující provozní podmínky vyplývající z této dokumentace musejí být zahrnuty do provozního řádu provozovny (pracovišť) a osoba odpovědná za činnost v provozovně s nimi musí být prokazatelně seznámena. Součástí provozního řádu musí být plán údržby osvětlovacích soustav (výměna světelných zdrojů, čištění svítidel, obnova povrchů) v časových intervalech, které jsou uvedeny ve výpočetních protokolech. Povinností uživatele je vést evidenci provádění údržby osvětlovacích soustav denního i umělého osvětlení.

## Uvedení do provozu, kolaudace, zkušební provoz

Ke kontrole správnosti realizace osvětlovacích soustav při kolaudaci, aby bylo možné prokázat shodu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb. a souvisejících předpisů,  je třeba místně příslušné krajské hygienické stanici doložit:

- Tento dokument včetně přiložených výpočetních protokolů.

- Projektovou dokumentaci, z níž je patrný účel místností, poloha míst zrakového úkolu (pracovišť) a obvyklých stanovišť osob (pracovníků i klientů).

- Průkaz instalace svítidel (poskytne osoba/firma, která provedla montáž; v něm uvede typy svítidel a světelných zdrojů, počet kusů, výšku, polohu a orientaci jednotlivých svítidel). Nutno objednat společně s montáží svítidel.

- Katalogovou dokumentaci svítidel včetně obecně technických a základních světelnětechnických parametrů (vyzařovací charakteristiky) a s vyobrazením svítidel (poskytne dodavatel svítidel). Aby se předešlo pozdějším komplikacím, doporučuje se objednat společně se svítidly.

- Protokoly o měření osvětlení dle ČSN 36 0011-1, ČSN 36 0011-2 a ČSN 36 0011-3.

- Provozní řád osvětlovacích soustav (případně jeho návrh), kde budou shrnuty případné omezující podmínky uvedené v tomto dokumentu dle tabulky místností (prostorová a časová omezení některých činností nebo vyloučení určité polohy pozorovatele nebo pracovních míst), plán čištění a údržby včetně obnovy povrchů, určen pracovník odpovědný za jejich provoz a zajištění údržby včetně výměny světelných zdrojů a včasné odstraňování poruch.

V případě, že uvedené doklady nebudou doloženy včas k datu kolaudace, může hygienik v rámci zkušebního provozu povolit odklad předložení některých dokumentů (např. měření osvětlení je vhodné provádět v zaběhnutém interiéru plně vybaveném zařizovacími předměty; technickou dokumentaci svítidel je nutno opatřit v zahraničí nebo provést fotometrická měření vzorků použitých svítidel apod.).

## Seznam použité literatury, norem a předpisů

Při posuzování a návrhu osvětlení jsou respektovány technické předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a české technické normy, platné k datu předání projektové dokumentace; doplňující informace jsou čerpány z odborné literatury, manuálů, seminářů a konzultací.

### Seznam obecně platných zákonů vyhlášek

- Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Vyhláška č. 137/2004 Sb. (stravování, potraviny; §7),  vyhl. 108/2001 Sb. (školská zařízení; §7)

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

### Seznam platných technických norem pro osvětlení

- ČSN EN 12665:2003 – Světlo a osvětlení – Základní kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

- ČSN 73 0580-1:2007 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

- ČSN 73 0580-2:2007 – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov

- ČSN 73 0580-3:1994 – Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol

- ČSN 73 0580-3:1994 – Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

- ČSN EN 12464-1:2004 včetně Z1:2005 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 12193:2000 – Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť

- ČSN 36 0020:2007 – Sdružené osvětlení

- ČSN 36 0011-1:2006 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení

- ČSN 36 0011-2:2006 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení

- ČSN 36 0011-3:2006 – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení

- TNI 36 0450:2004 – Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

- TNI 36 0451:2006 – Údržba vnitřních osvětlovacích soustav

### Seznam odborné literatury a kurzů

- Doc.Ing. Karel Sokanský, CSc – Kurz osvětlovací techniky (seriál čas. Elektrotechnika v praxi, 1995)

- Doc.Ing. Jiří Plch, CSc – Světelná technika v praxi (IN-EL 1999)

- Dokumentace a školení k programům WDLS 4.1 a WILS 6.3 (Astra 92, a.s., Zlín)