STAVEBNÍK	 :		Město ŠLUKNOV, nám. Míru 1, Šluknov

AKCE	 :			DŮM KULTURY – revitalizace objektu č.p. 321,

v ul. T. G. Masaryka ve ŠLUKNOVĚ

PROFESE :			EL – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

STUPEŇ :			DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY :		HB2009.024

Výtisk č.

EL1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah dokumentu :

1.	Úvodní část	2

1.1	Zdůvodnění akce	2

1.2	Vstupní informace a podklady pro vypracování projektu	2

1.3	Platnost a podmínky užití dokumentace	2

1.4	Rozsah projektu	4

2.	Rozbor požadavků na elektrotechnická zařízení	4

2.1	Energetická bilance	4

2.2	Podmínky připojení k síti energetické distribuční soustavy	5

2.3	Bezpečnost a spolehlivost elektrotechnických zařízení	5

3.	Technické řešení elektrické instalace	7

3.1	Přívod el. energie a hlavní rozvody v objektu	7

3.2	Koncové obvody elektroinstalace	8

3.3	Slaboproudá elektrotechnická zařízení	10

3.4	Hromosvod a uzemnění	11

3.5	Opatření pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení	12

4.	Závěrečná část – dodatky, přílohy	13

4.1	Realizační a provozní pokyny (bezpečnost práce)	13

4.2	Přehled zapracovaných dokumentů, norem a předpisů	14

VYPRACOVAL :	Ing. Hynek BUREŠ

DATUM :		12 / 2009				PODPIS :

# Úvodní část

## Zdůvodnění akce

Elektrotechnická zařízení silnoproudá a slaboproudá, která jsou součástí stavby, jsou řešena na základě zákonných ustanovení, např. §34 a §36 vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (ve znění případných pozdějších předpisů), v rozsahu doporučeném technickými normami a specifikacemi pro elektrické instalace v budovách a dle doplňujících požadavků zadavatele.

Předmětem projektu je kompletní nová elektroinstalace celkově rekonstruovaného objektu kulturního domu včetně dvorního objektu, v němž bude zřízen sezónní bar.

Veškeré stávající el. rozvody a zařízení v objektu budou mimo výslovně vyjmenované případy zdemontovány.

## Vstupní informace a podklady pro vypracování projektu

Základním a rozhodujícím podkladem pro vypracování projektu elektrotechnických zařízení je stavební část doplněná informacemi převzatými z projektů souvisejících profesí a technologií (celková situace stavby, stavební půdorysy, řezy a pohledy, dokumentace profesí – především topení, větrání a zdravotně technické instalace). Ve stupni zpracování projektu stavby jsou tyto informace pouze všeobecné a orientační, v dalším stupni projektu nebo před zahájením realizace je nutné aktualizovat podklady a upřesnit souvislosti napájení a řízení dle technických podmínek instalovaných systémů a zařízení.

Při projektování jsou respektovány technické předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a české technické normy, platné k datu předání projektové dokumentace; jejich základní přehled je uveden v dodatku na konci technické zprávy. Tyto dokumenty jsou ve sporných případech vždy nadřazeny projektu; v případě pochybností dodavatel konzultuje s projektantem. Dále musejí být respektovány všechny zákresy inženýrských sítí a vyjádření jejich správců ke stavbě, stanoviska k připojení na zařízení energetické distribuční společnosti a operátorů veřejných služeb spadajících do slaboproudých zařízení. Tyto doklady obvykle zajišťuje osoba pověřená inženýrskou činností nebo zadavatel (stavebník); seznam dokladů, které jsou k dispozici a zapracovány do projektu, je součástí seznamu dokumentů v závěrečné části technické zprávy.

Kvalitativní a kvantitativní parametry elektrických zařízení nad rámec platných předpisů a norem (tj. nadstandardní vybavení a vyšší komfort) v případě zájmu určuje zadavatel (investor stavby) formou písemných (grafických) podkladů nebo osobních a telefonických konzultací.

## Platnost a podmínky užití dokumentace*)

### Stupeň a určení dokumentace projektu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s §2 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.1 vyhlášky, pro obor techniky prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení. Dokumentace obsahuje specifikaci technických parametrů zařízení, popis funkčního uspořádání, základní schémata a vyznačení elektrotechnických zařízení v půdorysných plánech. Projekt je zpracován s důrazem na provozní bezpečnost všech instalovaných zařízení.

Nad rámec zákonných ustanovení pro rozsah projektu pro stavební řízení je na objednávku zadavatele dokumentace zpracována jako zadávací (pro vyhledání zhotovitele stavby); obsahuje technickou specifikaci a množství materiálu  (výkaz výměr) a zpřesňuje umístění elektrických předmětů a přípojných bodů (rozhraní) pro koordinaci se souvisejícími profesemi a technologiemi (tj. obsahuje i náležitosti, které jsou předmětem dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č.2 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb).

Tato dokumentace navazuje na technické specifikace převzaté z projektů souvisejících profesí a technologií; do doby realizace může dojít ke změnám technických parametrů zařízení nebo k náhradě zařízení jiného typu; v každém případě je nutné před zahájením realizace v rámci přípravy práce aktualizovat podklady a upřesnit souvislosti napájení a řízení dle technických podmínek instalovaných systémů a zařízení. Součástí projektové dokumentace není katalogový materiál s vyobrazením a detailními technickými parametry projektovaných zařízení – předložení těchto dokumentů nebo vzorků objednateli v případě jeho požadavku náleží realizační firmě a je honorováno jako součást dodavatelské dokumentace.

### Doporučení pro zadavatele projektu – poptávka a příprava k realizaci

Před zadáním projektu k realizaci by se měl zadavatel podrobně seznámit s obsahem dokumentace (případné nejasnosti konzultovat) a připravit požadavky úprav a upřesnění či návrhy změn a dodatků; předáním dokumentace realizační firmě se zadavatel ztotožňuje s jejím obsahem. Zapracování dodatečných požadavků změn předložených zadavatelem po uzavření smlouvy o dílo na základě odsouhlasené cenové nabídky nebo v průběhu montáže již podléhá smluvním podmínkám dodávky elektroinstalace (všechny změny budou účtovány jako vícepráce).

### Pokyny pro zájemce o realizaci projektu k podání cenové nabídky

Předpokládá se, že zhotovitelem bude odborně způsobilá firma, která má technické zázemí (příprava práce nebo technická kancelář apod.), a přesně si stanoví rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a projednání veškeré dokumentace s příslušnými stranami, případně návštěvou místa stavby a seznámením se stávajícím stavem.

Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, na jejímž základě zhotoví dílo podle požadavku zadavatele. Informace poskytnuté projektovou dokumentací doplní dle potřeby vlastními znalostmi a zkušenostmi, případně učiní potřebné dotazy tak, aby mohl připravit cenovou nabídku. Dodatečné nároky na základě chybějící znalosti nemohou být uznány (cenovou nabídku nelze zodpovědně sestavit pouze na základě projektovaných výměr).

Standard použitých materiálů je stanoven v projektové dokumentaci většinou uvedením názvu či typu výrobků, který příslušné standardy reprezentují, případně výpisem technických parametrů. Jména výrobců a obchodní názvy jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů a vzájemné kompatibility zařízení. Zhotovitel může nabídnout jiné výrobky (jiných výrobců), pokud jejich standard bude odpovídat alespoň standardům, uvedeným v projektu.

Závazek zhotovitele bude vybudovat dílo kompletní i kdyby projektová dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího tomu tak je, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro kompletní dodávku.

V případě návrhu odlišného (alternativního) systémového řešení projektu nebo některých jeho částí je třeba zajistit prokazatelné schválení změny projektu včetně cenové nabídky zadavatelem.

### Pokyny k realizaci projektu

Před započetím montážních prací si realizační firma dle potřeby vypracuje dodavatelskou dokumentaci.

Po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem díla může před zahájením realizace nebo v jejím průběhu dojít ke změnám rozsahu dodávky, technického řešení, použitého materiálu a výrobků apod.. Tyto změny nesmějí být v žádném případě na úkor bezpečnosti a spolehlivosti a nesmějí být v rozporu s povolením stavby; v případě požadavku zadavatele zajistí zhotovitel zapracování změn do projektové dokumentace nebo opatří novou projektovou dokumentaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží cenovou kalkulaci změn, která by měla zahrnout i zapracování do technické dokumentace tak, aby odpovídala skutečnému provedení.

### Pokyny k dokončení a předání hotového díla

Součástí dodávky veškerého zařízení musí být dokumentace skutečného provedení, na jejímž základě bude provedena výchozí revize – lze použít výtisk této projektové dokumentace s ručně připsanými poznámkami a vyznačením případných změn v plánech a schématech.

## Rozsah projektu

### Silnoproudá elektrotechnická zařízení

Silnoproudá elektrotechnická zařízení řeší návaznost na stávající elektrickou přípojku nízkého napětí, nové hlavní domovní vedení, měřicí odběrné zařízení (měřicí místa odběru elektřiny zákazníků připojených k energetické distribuční soustavě), hlavní vnitřní rozvody elektrické energie a koncové obvody elektroinstalace zahrnující napájení a ovládání elektrických spotřebičů.

V rámci této části dokumentace je řešeno mimoto napájení a ovládání technologií a zařízení souvisejících profesí.

### Světelně technická dokumentace

Zvláštní součástí dokumentace spadající do silnoproudé elektroinstalace je Návrh a výpočet osvětlení (příloha EL2), kde je na základě výpočtového hodnocení denního osvětlení místností navrženo vnitřní umělé osvětlení tak, aby světelnětechnické parametry odpovídaly normovým hodnotám (zahrnuje výběr typu a rozmístění svítidel). Návrh a výpočet osvětlení je vypracován pro vnitřní prostory, které obsahují trvalá nebo krátkodobá pracoviště a manipulační prostory a tudíž spadají do oblasti posuzování hygieny práce.

### Slaboproudá elektrotechnická zařízení

Tato část projektu řeší :

- vnitřní telefonní rozvod navazující na JTS,

- vnitřní počítačovou síť LAN s připojením k internetu (strukturovanou kabeláž),

- rozvody domácího videotelefonu s vnějšími tlačítkovými tably a elektrickým zámkem, též pro použití osobami se sníženou schopností pohybu,

- vnitřní anténní rozvod použitelný pro pozemní i satelitní příjem analogového i digitálního vysílání

- systém elektronické požární signalizace a požárního odvětrání je předmětem jiné části PD.

### Opatření k zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu

Projekt řeší v rámci projektovaného objektu komplexně problematiku ochrany osob a majetku před ohrožením nebezpečnými účinky elektrického proudu a problematiku elektromagnetické kompatibility. Předmětem řešení je účelné užití prostředků a opatření pro ochranu před úrazem způsobeným průchodem elektrického proudu tělem živých bytostí, před poškozením nebo vznikem požáru vlivem nadměrného oteplení elektrických zařízení, před poškozením a rušením citlivých zařízení přepětím nebo elektromagnetickými impulsy.

Mimo ochranná a bezpečnostní opatření přímo integrovaná v obvodech elektroinstalace bude zřízeno vnitřní vyrovnání potenciálů zahrnující i cizí části (neelektrické a konstrukční prvky) s uzemněním objektu a vnější ochrana před bleskem – hromosvod.

# Rozbor požadavků na elektrotechnická zařízení

## Energetická bilance

Projektovaný objekt je připojen k energetické distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s. na napěťové hladině NN. V objektu jsou ve stávajícím stavu čtyři odběrná místa pro podnikatelské účely, v nichž nedojde ke zvýšení rezervovaných příkonů.

Jedno odběrné místo je pro kulturní dům (společenský sál včetně administrativní části a zázemí), druhé odběrné místo je pro restauraci s příslušenstvím, další dvě pro operátora kabelové televize a operátora sítě mobilních telefonů.

Napěťová soustava :	3PEN, ~50 Hz, 400 V/TN-C (energetická rozvodná síť)

3N+PE, ~50 Hz, 400 V/TN-C-S (vnitřní elektroinstalace)

Instalované příkony (celkové na objekt; jednotlivá odběrná místa jsou beze změn) :

| - el. ohřev TUV akumulační | 10,0 kW |
| --- | --- |
| - el. ohřev TUV přímotopný | 2,0 kW |
| - pohony, svářečky | 4,0 kW |
| - elektrotepelné spotřebiče | 56,0 kW |
| - ostatní spotřebiče | 56,0 kW |
| Součet – instalováno CELKEM : | 128,0 kW |
| Soudobý příkon objektu : max. | 90,0 kW |
| Dimenzování HDV : | 160 A (1-CYKY 3x95+50mm2) |

Odběrná místa NN v objektu (4x stávající beze změn rezervovaných příkonů) :

1. Kulturní dům			3x 50A dvousazba

2. Restaurace				3x 50A dvousazba

3. Kabelová televize			3x 25A jednosazba

4. Základnová stanice O2 		3x 25A jednosazba

## Podmínky připojení k síti energetické distribuční soustavy

Změny a úpravy technických parametrů odběrných míst připojených k elektrizační soustavě budou provedeny za podmínek uvedených ve vyhl. ERÚ č. 51/2006 Sb. při respektování platných Pravidel provozování energetických distribučních soustav (PPDS) schválených ERÚ a připojovacích podmínek místně příslušné energetické distribuční společnosti. Z uvedených dokumentů jsou čerpány definice a pravidla, která určují rozhraní energetické distribuční soustavy a odběrného zařízení, specifikují technické řešení elektrických přípojek a měřicích míst fakturačního měření elektrické energie, obsahují odkazy na platné elektrotechnické normy a mají zaručovat v první řadě bezpečnost z hlediska možnosti zásahu osob elektrickým proudem, zamezit poškození rozvodných zařízení energetické distribuční soustavy, vzniku požáru nebo poškození následkem poruchy elektrického odběrného zařízení, minimalizovat zpětné vlivy na distribuční síť a eliminovat ztráty zamezením neoprávněných neměřených odběrů.

## Bezpečnost a spolehlivost elektrotechnických zařízení

Požadavkem tohoto projektu je výběr a aplikace vhodných opatření pro zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a ochrany před nebezpečnými přímými i nepřímými účinky elektrického proudu včetně omezení škod způsobených přímým nebo blízkým úderem blesku. Rozsah a technické provedení ochranných zařízení se řídí soubory technických předpisů a technických norem (pravidel pro elektrotechniku) při respektování aktuálních poznatků a doporučení technicko-normalizačních komisí a dostupnosti moderních technických prostředků pro jejich aplikaci s přihlédnutím k požadavkům zadavatele. Výběr konkrétních opatření pro zajištění bezpečnosti je podmíněn řadou faktorů dle klasifikace vnějších vlivů a klasifikace prostorů z hlediska bezpečnosti.

Veškeré výrobky – součásti elektroinstalace musejí být určeny pro použití v ČR, označeny dle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a na žádost investora je dodavatel povinen předložit na použité výrobky prohlášení o shodě vydané podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a předpisů souvisejících (např. NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky včetně elektroinstalačního materiálu, NV č. 17/2003, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, NV č. 616/2006, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility apod.).

Pro ukládání vedení a instalaci přístrojů musí být užíván vhodný upevňovací materiál, který nepoškozuje izolaci vodičů a nenarušuje konstrukce krytů. Všechny spoje vedení musí být trvanlivé, musí odolávat provozním podmínkám a s výjimkou nerozebratelných spojení trvalého charakteru (např. kabelových spojek s lisovanými spoji) musí být přístupné pro údržbu a revize.

### Klasifikace vnějších vlivů

Součástí této projektové dokumentace je Protokol o určení vnějších vlivů (příloha EL3), který stanovuje vnější vlivy, které působí nebo mohou nepříznivě působit na elektrotechnická zařízení nebo které by mohly způsobit ohrožení bezpečnosti. Projekt řeší příslušná opatření pro ochranu elektrotechnických zařízení před jejich účinky. V prostorech, kde mohou vnější vlivy nepříznivě působit na elektrická zařízení nebo zvyšovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se provádějí opatření proti jejich působení vhodným umístěním zařízení a výběrem vlastností odpovídajících prostředí (odolnosti, krytí), zvyšuje se stupeň ochrany před nebezpečným dotykem a případně se provádějí další opatření předepsaná pravidly pro jednoúčelová zařízení.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle společných hledisek v ČSN EN 61140 ed. 2, zejména metodami uvedenými v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 pro elektrické instalace NN při respektování všech souvisejících normativních dokumentů a v PNE 33 0000-1 pro zařízení energetické distribuční soustavy.

Za normálních podmínek je účelem ochrany bránit dotyku nebezpečných živých částí elektrických zařízení.

V případě poruchy je hlavním cílem ochrany omezit velikost napětí a dobu výskytu na částech přístupných dotyku (resp. mezi částmi současně přístupnými) na bezpečné (resp. smluvené) hodnoty.

Základní ochrana – před přímým dotykem (živých částí) obecně:

- polohou, zábranou (pouze u venkovních rozvodných zařízení energetické distribuční soustavy),

- izolací, kryty nebo přepážkami,

- omezením velikosti napětí, ustáleného proudu a náboje.

Ochrana při poruše základní izolace (ochrana před výskytem nebezpečného napětí na neživých částech přístupných dotyku) – normální ochrana :

- automatickým odpojením postižené části (obvodu) od zdroje v sítích TN, TT,

- dvojitou nebo zesílenou izolací.

Normální ochranu je v předepsaných případech nutno doplnit pro dosažení ochrany zvýšené :

- doplňujícím pospojováním (doplňující prostředek ochrany samočinným odpojením od zdroje),

- chráničem s IΔn= 30mA (doplňující prostředek základní ochrany i ochrany při poruše).

### Ochrana proti nadproudům

Ochrana elektrických zařízení před nadproudy bude provedena dle ČSN 33 2000-4-43 jištěním nadproudovými jistícími prvky, která jsou součástí vnitřních rozvodných zařízení. Všechny části el. obvodů musejí být účinně chráněny před proudovým přetížením i před zkraty. Současně musí být zajištěna odolnost elektroinstalace proti tepelným i elektromagnetickým účinkům, které mohou působit od okamžiku vzniku nadproudu nebo zkratu do doby vybavení příslušného jistícího prvku vhodným dimenzováním částí elektrických obvodů i s ohledem na zkratovou odolnost a volbou vhodných jistících prvků s ohledem na schopnost omezení zkratových proudů.

Při volbě jisticích prvků je třeba brát zřetel i na selektivitu, aby došlo k vypnutí pokud možno vždy jen koncového jistícího přístroje a nikoliv nadřazeného jištění.

### Ochrana před účinky přepětí

Nejvýznamnější příčinou vzniku přepětí jsou bleskové výboje při bouřkách; objekt a jeho vnitřní zařízení může být ohroženo přímým úderem blesku, blízkým úderem blesku nebo zavlečením přepěťového impulsu po přicházejících vedeních. Méně nebezpečné jsou přepěťové špičky vyvolané spínacími procesy a poruchami v síti, ale jsou častější a mohou způsobit poškození citlivých elektronických zařízení a být příčinou rušení.

Podstatou ochrany před účinky impulsního přepětí je svedení energie impulsů do země a omezení zbytkového napětí, které proniká do vnitřních elektrických rozvodů. Požadovaný rozsah a kvalita ochranných opatření je charakterizována úrovní ochrany před bleskem, která se stanovuje na základě odborného odhadu rizika ohrožení.

### Ochrana proti vzniku a šíření požáru v elektrotechnických zařízeních

V případě instalace elektrotechnických zařízení do hořlavých hmot, na hořlavé podklady nebo do jejich blízkosti musí být provedena opatření proti vzniku požáru, a to i při poruchových stavech. Při instalaci elektrických přístrojů a spotřebičů na hořlavé podklady musí být dodrženy technické podmínky jejich výrobců.

# Technické řešení elektrické instalace

Podrobnosti technického řešení jsou dle stupně zpracování projektové dokumentace součástí výkresové dokumentace.

Přehledové schéma všech instalovaných resp. doporučených el. zařízení viz výkres č. EL-01.

## Přívod el. energie a hlavní rozvody v objektu

### Elektrická přípojka

Napájení objektu je zajištěno stávající elektrickou přípojkou NN, provedenou zasmyčkováním zemního kabelu NN energetické distribuční soustavy do kabelové pojistkové skříně na fasádě (vlastník a správce ČEZ Distribuce, a.s.). Jištění v přípojkové skříni se předpokládá výkonovými pojistkami 3x 160A.

### Hlavní domovní vedení

Z přípojkové skříně bude provedeno nové hlavní domovní vedení kabelem 1-CYKY-J 3x95+50mm2 do elektroměrové rozvodnice ve společné chodbě objektu. Kabel bude veden podél objektu v chodníku a pod podlahou průjezdu, v celé délce uložen v ohebné korugované chráničce KOPOFLEX 75.

Zemní práce a ukládání podzemních zařízení musí být prováděno v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytýčení stávajících podzemních zařízení a v případě jejich výskytu v trase výkopů nebo jejich blízkosti prokazatelně informovat o zahájení prací správce dotčených zařízení. Vzhledem k tomu, že v trase pokládky zemního kabelového vedení se mohou nacházet stávající podzemní inženýrské sítě, je nutno při výkopových pracích postupovat s nejvyšší opatrností.

Situace el. přípojky a vnějších elektrických rozvodů viz výkres č. EL-11.

### Měřicí odběrné zařízení, hlavní rozvodnice objektu

Měřicí odběrné zařízení musí odpovídat ustanovením ČSN 35 7030, ČSN 33 2130 a připojovacím podmínkám dodavatele el. energie. Musí být instalováno na vždy přístupném místě (výjimku pro památkově chráněný objekt je nutno v rámci inženýrské činnosti prokazatelně projednat s energetickou společností), konstrukce a uspořádání zařízení musí umožňovat normalizovanou montáž elektroměrů a sazbových spínačů (pro každý dvousazbový elektroměr samostatný přijímač HDO) a spolehlivé zaplombování krytů neměřených částí včetně „nulové“ sběrnice. Hlavní jističe před elektroměry musejí být schváleného provedení (do 63A s barevnou ovládací páčkou). Jističe sazbových spínačů musejí mít možnost zaplombování zapnuté polohy. Výška středů elektroměrů je předepsána v rozmezí 1,5-1,7 m nad podlahou.

Hlavní rozvodnice RE/RH bude osazena ve výklenku nosného zdiva společné chodby. Krytí skříně min. IP43/20. Skříň bude uspořádána tak, že v dolní části bude v samostatné vaně elektroměrová část s plombovatelnými kryty a v horní části hlavní rozváděč za měřením s jištěním jednotlivých vývodů, který bude umožňovat variabilitu připojení podružných rozvodnic k samostatně měřeným odběrným místům dle potřeb provozovatele objektu. Tato variabilita bude doplněna možností podružného měření v podružných rozvodnicích (viz dále).

Zapojení elektroměrové rozvodnice bude celkem pro čtyři odběrná místa s přímým měřením ve třech fázích, z toho dvě jednosazbová a dvě dvousazbová s vývody blokování akumulačních spotřebičů. Jističům před elektroměry bude předřazen hlavní vypínač el. energie objektu osazený pro účely požární ochrany, vybavený elektromagnetickou vypínací spouští a ovládaný systémem EPS.

V neměřené části za hlavním vypínačem bude osazen svodič bleskových proudů (SPD třídy I) schválený energetickou distribuční společností pro montáž do neměřených částí. Instalace svodiče je odůvodněná zejména vyšším rizikem zásahu blesku (vyvýšený objekt s plechovou střechou), přítomností anténních systémů různých subjektů a výskytem většího množství osob (zařízení pro kulturní účely s přístupem veřejnosti).

V nezaplombované části rozvodnice za měřením bude rozdělena sběrnice ochranných vodičů PEN na střední vodič N a samostatný ochranný vodič PE. Střední vodič N již nesmí být nikde v elektroinstalaci spojen s ochranným vodičem nebo s neživými částmi. Bod rozdělení vodiče PEN bude propojen s ochrannou přípojnicí hlavního pospojování (ekvipotenciální přípojnicí) EP.

Zapojení elektroměrové a hlavní rozvodnice RE/RH viz výkres č. EL-02.

### Hlavní rozvody a rozvodnice v objektu

Pro napájení koncových obvodů vnitřní elektroinstalace budou instalovány podružné rozvodnice pro ucelené části objektu (podlaží resp. části podlaží). Pro určité vymezené části objektu bude v podružných rozvodnicích osazeno podružné měření.

K jištění vývodů budou použity drobné jističe jmenovitých proudů dle dimenze připojených vodičů (mimo výslovně uvedené případy nejsou určeny k ochraně před přetížením připojených spotřebičů ani jejich provoznímu ovládání). K doplnění ochrany před nebezpečným dotykem budou pro vybrané skupiny vývodů osazeny proudové chrániče s IΔn= 0,03A, dimenzované na jmenovitý proud sběrnice. Vybrané vývody mohou být chráněny kombinovaným proudovým chráničem s vestavěnou nadproudovou ochranou. Ve všech rozvodnicích se předpokládá osazení svodičů přepětí (SPD třídy II). Podrobnější informace o ochraně před nebezpečným dotykem a před účinky přepětí jsou uvedeny dále v kapitole „Opatření pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení“.

V rozvodnicích s připojenými akumulačními ohřívači TUV bude zpracován blokovací impuls HDO zapojením stykače do napájecích obvodů el. boilerů.

Dodávka všech rozváděčů musí obsahovat výrobní štítky a průvodní doklady (prohlášení o shodě, protokoly o kusové zkoušce, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a návody k obsluze). Jisticí a ochranné přístroje vývodů budou označeny v souladu s dokumentací, při zapojování vývodů se doporučuje přidat textové popisy pro snadnější orientaci uživatele.

Podružné rozvodnice budou konstrukčně řešeny jako zapuštěné prefabrikované oceloplechové skříně pro instalaci do interiéru, s dvířky, krytí min. IP40/20. Dvířka rozvodnic umístěných v chráněných únikových cestách budou tvořit požární uzávěr odolnosti nejméně EI 15 DP1.

Zapojení rozvodnice R1.1 viz výkres č. EL-03, R1.2 viz výkres č. EL-04, R2.1 viz výkres č. EL-05, R2.2 viz výkres č. EL-06, R3.1 viz výkres č. EL-07, R4.1 viz výkres č. EL-08, rozvodnice dvorního objektu RP viz výkres č. EL-09.

## Koncové obvody elektroinstalace

Vnitřní elektrické rozvody budou provedeny měděnými kabely a instalačními vodiči s izolací PVC, počtem žil a průřezy odpovídajícími účelu a jmenovitým proudům v jednotlivých obvodech elektroinstalace. Barevné značení žil musí odpovídat ČSN 33 0166 ed.2; pro napájecí větve mimo odbočky k spínacím nebo řídícím přístrojům budou vždy použity kabely se středním a ochranným vodičem. Uložení vodičů a kabelů bude převážně ve zdivu pod omítkou a v dutinách stavebních konstrukcí, způsob uložení musí vždy odpovídat technickým podmínkám výrobků a podmínkám požárně bezpečnostního řešení (v únikové cestě pouze pod omítkou nebo v požárně odolném obložení). Při ukládání vedení pod omítku se doporučuje využívat zóny předepsané změnou č.2 ČSN 33 2130. Při křížení vedení s dilatačními spárami stavebních konstrukcí je nutno vedení v místě křížení odlehčit v tahu.

Obsazení elektrických obvodů v objektu je navrženo s ohledem na funkčnost, rovnoměrné zatížení fází a jednotlivých vývodů přístrojových rozvodnic.

Použití elektroinstalačního materiálu a elektrických spotřebičů, přesné umístění vývodů a ovládacích prvků musí být voleno s ohledem na požadavky zadavatele (konzultovat v rámci dodavatelské činnosti), architektonické řešení interiéru, požadavky na stavební připravenost spotřebičů a zařízení, působení vnějších vlivů na elektrická zařízení a případné další koordinační faktory.

Provedení elektroinstalace viz výkresy č. EL-11 (1.p.p.), EL-12 (1.n.p.), EL-13 (2.n.p.), EL-14 (3.n.p.), EL-15 (4.n.p.), EL-16 (4.n.p.), EL-17 (5.n.p.) a EL-18 (dvorní objekt sezónního baru).

### Světelné a zásuvkové obvody

Návrh vnitřního umělého osvětlení pracovišť navazuje na provedený výpočet umělého osvětlení (viz příloha EL2). Pro vnitřní osvětlení budou použita technická interiérová a průmyslová svítidla vhodného provedení dle vnějších vlivů. Typy a rozmístění dané výpočtem smějí být zadavatelem upraveny pouze za podmínky vyhovění výpočtu osvětlení s modifikovanými parametry zadání (viz podmínky platnosti výpočtu).

Pro umělé osvětlení ostatních prostorů budou instalována vhodná svítidla interiérová resp. exteriérová, technická nebo dekorativní v návaznosti na požadované parametry osvětlení, elektrické vlastnosti a krytí dle specifikací ve výkresové části, případně dohodou dle výběru zadavatele v návaznosti na architektonické řešení interiéru apod..

Výška spínačů bude 1,2 m nad hotovou podlahou, výška zásuvek 0,3 m, nástěnná svítidla 2,2 m; jiné výšky instalace jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci (zejm. na kuchyňských pracovištích, umývacích prostorech apod.). V dalším stupni projektu lze po dohodě se zadavatelem modifikovat design, instalační výšky, množství a umístění spínacích přístrojů a zásuvek při dodržení ČSN.

Osvětlení části objektu pro kulturní využití musí splňovat požadavky ČSN 33 2420 ed.2 zejména z hlediska možností ovládání. Volně přístupné prostory a komunikace musejí mít trvalé osvětlení bez možnosti vypnutí z míst přístupných veřejnosti. Ve společenském sále je třeba zajistit variabilitu osvětlení dle využití. Pro účely ovládání osvětlení budou instalovány uzamykatelné ovládací skříňky (panely) op1 a op2 se spínači a s možností bezdrátového dálkového ovládání vybraných částí osvětlení (bude koordinováno se scénickým osvětlením v dalším stupni projektu).

Princip a zapojení ovládání osvětlení viz výkres č. EL-10.

### Nouzové osvětlení

Pro bezpečný únik osob v případě požáru nebo jiného ohrožení bude instalováno nouzové osvětlení únikových cest autonomními nouzovými svítidly (s vlastními akumulátory el. energie). Pro část objektu s využitím jako kulturní zařízení musejí svítidla splňovat minimálně požadavky ČSN 33 2420 ed.2, tj. trvalé osvětlení vyznačující směr úniku, s dobou autonomního provozu min 3 hodiny. V ostatních prostorech budou použita běžná nouzová svítidla s autonomní dobu svícení 60 minut. Nouzová svítidla budou opatřena orientačními piktogramy vyznačujícími směr úniku.

Svítidla nouzového osvětlení musejí být pravidelně zkoušena, za tímto účelem budou všechna nouzová svítidla vybavena zkušebními obvody „self-test“ a připojena na sběrnici dálkového spuštění diagnostického cyklu.

### Venkovní osvětlení

Venkovní terasa sezónního baru v dvorním prostoru bude osvětlena venkovními dekorativními svítidly nástěnnými a dvěma osvětlovacími stožáry parkového typu výšky 2,5m.

Na rohu fasády objektu bude osvětlena socha a bude prosvětlen ciferník věžních hodin. Tato osvětlení budou řízena soumrakovým spínačem kombinovaným se spínacími hodinami pro nastavení noční přestávky osvětlení sochy (u ciferníku hodin se předpokládá trvalé noční svícení).

### Připojení kancelářské a výpočetní techniky

Kancelářská technika včetně osobních počítačů bude napájena separátními zásuvkovými obvody bez proudových chráničů. Tyto zásuvky budou barevně odlišeny od ostatních a všichni pracovníci budou prokazatelně poučeni, že tyto zásuvky slouží výhradně k napájení výpočetní techniky. Vybrané zásuvky v těchto obvodech (vždy jedna z dvojice) budou opatřeny jemnou přepěťovou ochranou třídy SPD III. Zásuvky na pracovištích budou přednostně instalovány do vícenásobných rámečků.

### Připojení kuchyňské  technologie

Připojení kuchyňské technologie bude provedeno v souladu s vnějšími vlivy, dle dispozic dodavatelů technologických zařízení pevnými nebo poddajnými přívody přes nástěnné bezpečnostní vačkové spínače (musejí mít možnost uzamčení vypnuté polohy) nebo přes zásuvková spojení. Pro další spotřebiče budou instalovány vhodně umístěné zásuvky domovní nebo průmyslové, odpovídajícího řazení a jmenovitého proudu. Všechny zásuvky pro trvalé i příležitostné připojení v prostoru kuchyně a zázemí výroby budou napájeny přes proudové chrániče IΔn=0,03A. Obvody napájení pevně připojených spotřebičů budou opatřeny proudovými chrániči IΔn=0,3A z důvodu tohoto požadavku ze strany některých dovozců technologických zařízení, účelem tohoto opatření je protipožární prevence při poruchách izolace (chrániče s IΔn=0,3A nelze v sítích TN považovat za opatření k zvýšení ochrany před nebezpečným dotykem).

Pevně připojené spotřebiče musejí být trvale připojeny k místnímu ochrannému pospojování, spotřebiče připojitelné do zásuvek budou pospojovány pouze v případě, že jsou pro tento účel vybaveny svorkou a nejsou přenosného či pojízdného charakteru.

### Napájení zařízení souvisejících profesí (ZTI, ÚT, VZT)

Pro vytápění je instalován stávající plynový kotel. Jeho napájení bude provedeno samostatně jištěným poddajným přívodem. Ke kotli bude vhodným vodičem (SYKFY) připojeno venkovní čidlo ekvitermní regulace.

Pro větrání objektu budou v technické místnosti ve 4.n.p. instalovány kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla. Napájení bude provedeno pevnými přívody, řízení provozu jednotky bude řešeno regulačním příslušenstvím, které bude součástí jejich dodávky; umístění a připojení příslušenství bude upřesněno před realizací.

Malé ventilátory sociálních zařízení budou napájeny dle velikosti ze světelných resp. samostatných obvodů a ovládány infraspínači při průchodu osob. Specifikace a dodávka ventilátorů je předmětem projektu VZT.

Příprava teplé užitkové vody bude prováděna elektrickým akumulačními ohřívači (boilery). Nabíjení boilerů je časově omezeno na 8 hodin denně dle řízení přijímačem HDO (součást elektroměrové rozvodnice). V baru společenského sálu bude připravena samostatně jištěná zásuvka pro připojení malého zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody.

## Slaboproudá elektrotechnická zařízení

### Vnitřní telefonní rozvody, počítačová síť LAN a připojení k internetu

Pro telefonizaci objektu bude připraven telefonní přívod ze stávajícího účastnického rozváděče operátora Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na fasádě do koncového bodu účastníka (krabice pod omítkou v místnosti serveru) nf sdělovacím párovým kabelem s homologací ČTÚ vhodným pro rozvod analogového i digitálního signálu.

Vnitřní datové rozvody s možností připojení k internetu budou provedeny formou kabeláže UTP cat.6 pro počítačovou síť Ethernet 1000Base-T hvězdicově z uzlu ve 4.n.p. dvojmo ke všem komunikačním zásuvkám v osazení 2x RJ45 v designu domovních přístrojů. Možnost připojení k internetu je bezdrátově v součinnosti s místním poskytovatelem internetu. Výběr a technické detaily připojení k internetu závisí na místních podmínkách a přesahují rámec tohoto projektu. Doporučuje se řešit poptávkou u specializovaných operátorů.

### Domácí telefon

V objektu bude provedena kabeláž pro instalaci domácího telefonu (analogového video systému s možností připojení komponentů bez videa). Bude tvořena vedením s prostupem základů k vnějšímu zvonkovému tablu s hlasitým telefonem (a kamerou) u branky s připojeným elektromagnetickým zámkem a s vnitřním vývodem pro jeden telefon nástěnného provedení (s videomonitorem). Instalace centrální svorkovnice a síťového napáječe systému se předpokládá u přístrojové rozvodnice nebo přímo ve skříni RP. Specifikace a dodávka zařízení bude upřesněna zadavatelem v rámci realizace.

V objektu bude instalován domovní dorozumívací a přístupový systém analogový s hlasovou a video komunikací, jehož součástí budou dvě tlačítková zvonková tabla s hlasitým telefonem a kamerou u vstupu do administrativní části, tablem bez kamery u vjezdu (přístup osob s omezenou pohyblivostí) a dva vnitřní telefony nástěnného provedení v kanceláři (video) a v restauraci (pouze audio) s tlačítkem pro dálkové odmykání elektrického zámku vstupních dveří. Instalace centrální svorkovnice a síťového napáječe systému se předpokládá u přístrojové rozvodnice nebo přímo ve skříni R1.1.

### Rozvody pro příjem rozhlasu a televize

Pro příjem rozhlasu a televize budou do vybraných místností připraveny anténní svody koaxiálními kabely 75ohm s vyústěním v technické místnosti ve 4.n.p.. V prostoru bude k dispozici zásuvka pro napájení anténního zesilovače a přívod vodičem CYA 16mm2*) z ekvipotenciální přípojnice pro uzemnění anténního systému včetně svodičů bleskových proudů nebo přepěťových ochran, budou-li instalovány. Specifikace anténního stožáru, antén, aktivních i pasivních prvků závisí na místních podmínkách příjmu TV signálu a přesahuje rámec tohoto projektu. Doporučuje se zajistit formou poptávky u specializované firmy resp. u místního operátora kabelové televize.

Struktura TV anténního rozvodu bude hvězdicová, každý svod bude ukončen účastnickou

## Hromosvod a uzemnění

### Koncepce ochrany před bleskem

Proti přímému ohrožení objektu zásahem blesku je předepsána ochrana dle ČSN EN 62305-3 (systém ochrany před bleskem = LPS), která bude tvořena vnějším LPS (hromosvodem) a vnitřním LPS (ekvipotenciální vyrovnání). Výchozí koncepce návrhu hromosvodu je izolovaný typ, jehož všechny nadzemní části budou oddáleny od vodivých konstrukcí a instalací tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost „s“ dle ČSN EN 62305-3, čl. 6.3. V místech, kdy dostatečná vzdálenost nebude dodržena, je nutno zabránit přeskoku připojením těchto předmětů či zařízení k hromosvodu a současně provést další opatření pro omezení bleskového proudu pronikajícího dovnitř objektu na hodnoty přijatelné pro vnitřní zóny ochrany před bleskem (LPZ1 a vyšší).

Vnitřní LPS, spočívající ve schopnosti odvést dílčí bleskové proudy, zbytkové zatížení a indukované proudy a omezit tak vzniklé přepětí na přijatelné hodnoty (dle definic LPZ), je součástí vnitřní elektroinstalace; ochrana el. zařízení před přepětím je popsána v další kapitole, zabývající se bezpečností el. zařízení.

### Nadzemní části vnější ochrany před bleskem

Jímací soustava hromosvodu bude kombinace hřebenové a mřížové, ochranný prostor stanoven kombinací metody ochranných úhlů, metody valící se koule a metody určení velikosti ok mřížové soustavy. Jímací vedení bude provedeno vhodným vodičem (doporučuje se měkký drát AlMgSi ø8mm) na podpěrách vhodných pro měděnou plechovou krytinu (s dvojkovem nebo nerezových), doplněné pomocnými jímači a s připojením stávajícího jímače na věži. Svody budou souvisle navazovat na jímací vedení nebo budou odbočeny spojovacími svorkami, vodiče budou přichyceny vhodnými podpěrami k fasádě objektu a připojeny k uzemňovací soustavě zkušebními svorkami. Doporučená výška zkušebních svorek je 1,8m nad úrovní povrchu terénu.

Blízké kovové části střechy (klempířské konstrukce) budou připojeny k jímací soustavě nebo svodům vhodnými svorkami a tím se stávají součástí LPS (kovové okapové žlaby budou součástí jímací soustavy; svody v souběhu s okapovým potrubím se připojí min. dvěma svorkami na okapové potrubí). V případě instalace antén má být celý anténní systém včetně stožáru umístěn v ochranném prostoru jímací soustavy, od hromosvodu a s ním spojených vodivých částí oddálen min. cca. 0,3-0,6m (dostatečná vzdálenost „s“ dle konkrétní polohy) a uzemněn vnitřním pospojováním k hlavní ochranné přípojnici. V případě, že z konstrukčních důvodů nelze anténní systém umístit do ochranného prostoru, pak je třeba anténní stožár propojit s hromosvodní soustavou, opatřit ho pomocným jímačem a anténní svody chránit na vstupu dovnitř objektu účinnými svodiči bleskových proudů (bleskojistkami), jinak hrozí poškození připojených zařízení v případě přímého úderu do hromosvodu (viz výše – bez osazení svodičů by jediným účinným opatřením bylo úplné odpojení elektroniky od napájení i anténních přívodů před každou blížící se bouřkou).

### Uzemňovací soustava

Uzemnění objektu bude provedeno strojenými zemniči, částečně stávajícími, doplněnými zemnicími pásky FeZn 30x4mm a zemnicími tyčemi z pozinkovaného „T“ profilu délky 1,5m dle možností narušení terénu. Typická doporučená hodnota zemního odporu zemniče tohoto provedení je z hlediska ochrany před bleskem cca. 10Ω, ale v případě nepříznivých půdních podmínek se po vyčerpání všech možností zemnění připouští hodnota úměrně vyšší (nemá smysl klást jednotlivé pásky delší než 15m od uzemňovacího přívodu). Odbočky zemniče – uzemňovací přívody hromosvodu a vnitřní ekvipotenciální přípojnice budou provedeny vodiči FeZn ø10mm a budou připojeny k zemniči vhodnými svorkami; všechny konce a spoje vodičů v zemi budou opatřeny pasivní antikorozní ochranou (nátěrem nebo nástřikem v kombinaci se antikorozní páskou). V místech výstupu ze země budou až po zkušební svorky opatřeny mechanickou ochranou (ochranné úhelníky).

Plán hromosvodu a uzemnění viz výkres č. EL-19.

## Opatření pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení

Řada základních ochranných opatření před nebezpečným dotykem, přepětím, tepelnými a elektromagnetickými účinky elektrického proudu a případnými dalšími nepříznivými vlivy či vzájemnými interakcemi vyplývá již z povahy instalovaných zařízení. Mimo základní zapojení elektrických obvodů musí být provedena některá další opatření pro zajištění komplexní ochrany v rámci objektu, např. zvýšení základního stupně ochrany před nebezpečným dotykem v prostorách, kde je stanoveno normou (koupelny, umývací prostory, venkovní prostory), ochrana citlivých elektronických zařízení proti přepětí apod.

### Provedení ochrany před nebezpečným dotykem

Všechny koncové obvody elektroinstalace budou provedeny v síti TN-C-S, za bodem rozdělení kombinovaného ochranného vodiče PEN na samostatný střední vodič N a ochranný vodič PE se musí střední vodič N vést izolovaně a nesmí být nikde v elektroinstalaci připojován na neživé části elektrických zařízení. Bod rozdělení sběrnice PEN bude přizemněn připojením k hlavnímu ochrannému pospojování. Elektroinstalace bude provedena třížilovými resp. pětižilovými vodiči se samostatným ochranným vodičem PE. Ochranný vodič bude spojen s neživými částmi el. zařízení třídy I (dle způsobu připojení pevnými, poddajnými resp. pohyblivými přívody), v prostorech se zvýšenou ochranou navíc doplňujícím pospojováním s cizími vodivými částmi.

K samočinnému odpojení od zdroje jistícím zařízením v případě porušení základní izolace kdekoliv v elektroinstalaci, která může způsobit vznik dotykového napětí vyššího než bezpečné, musí vždy dojít v předepsaném čase (0,4s pro koncové obvody elektroinstalace, resp. smluvených max. 5s na rozvodných zařízeních energetické rozvodné sítě a hlavním domovním vedení). Působení jisticích prvků v rozváděčích musí být zajištěno dostatečně nízkou impedancí poruchové smyčky každého obvodu el. instalace, případně s pomocí dalších opatření (ochranné pospojování, proudové chrániče). Tyto podmínky vyhovují ve všech projektovaných koncových obvodech elektroinstalace.

Součástí výchozí revize elektroinstalace je měření izolačního odporu pracovních vodičů (včetně středního vodiče) proti uzemněnému ochrannému vodiči. Vyhovující izolace pracovních vodičů nezpůsobuje nežádoucí vypínání proudových chráničů. Pokud během provozu dochází k nežádoucímu vypínání chráničů, bývá závada obvykle v některém připojeném spotřebiči, přičemž vybavení chrániče může být způsobeno špatným izolačním stavem nebo spojením středního a ochranného vodiče i ve vypnutém obvodu. Pro odstranění závady je třeba vadný spotřebič odpojit fyzicky od všech pracovních vodičů včetně středního (např. vypojením ze zásuvky). Pro možnost odpojení pevně připojených spotřebičů od všech pracovních vodičů budou jejich napájecí obvody v přístrojové rozvodnici opatřeny jističi s odpínáním středního vodiče.

### Provedení ochrany proti přepětí

Vnitřní ochrana proti přepětí bude realizována vyrovnáním potenciálu země uvnitř objektu zahrnující pospojování a uzemnění neživých částí elektrotechnických zařízení a vodivých konstrukčních součástí a instalací (hlavní pospojování). Pro komplexní ochranu elektroinstalace před účinky přepětí se doporučuje zavedení koordinované třístupňové přepěťové ochrany. První stupeň ochrany silnoproudé elektroinstalace bude realizován v hlavní rozvodnici (svodič bleskových proudů SPD  třídy I), druhý stupeň v podružných rozvodnicích (přepěťová ochrana SPD tř. II), třetí stupeň (jemná ochrana elektronických přístrojů) formou chráněných zásuvek na počítačových pracovištích apod..

### Ochranné pospojování  – vyrovnání el. potenciálu země v objektu

Pro správnou funkci ochran před nebezpečným dotykem a přepětím musí být v objektu provedeno ochranné pospojování, které zahrnuje ochranný vodič napájecí sítě NN, zemnič a ostatní vstupující rozvody medií, jsou-li provedeny z vodivých materiálů nebo s vodivými plášti (vodovodní potrubí apod.), ostatní vodivé konstrukce a stavební prvky. Přípojnice hlavního pospojování objektu (ekvipotenciální sběrnice) EP bude umístěna v chodbě pod hlavní rozvodnicí RE/RH v zapuštěném provedení jako zavíčkovaná krabice. Hlavní pospojování bude provedeno vodiči CY 16mm2. Uzemňovací přívod bude proveden drátem FeZn ø10mm nebo páskou FeZn 30/4mm. Uzemnění bude společné s hromosvodem.

# Závěrečná část – dodatky, přílohy

## Realizační a provozní pokyny (bezpečnost práce)

### Montáž zařízení

Práce na elektrickém zařízení NN smějí provádět pouze kvalifikované osoby podle vyhl. ČÚBP č.50/1978. Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí revize podle ČSN 33 2000-6-61.

### Provoz zařízení

Elektrická zařízení musejí být udržována ve stavu odpovídajícím platným předpisům a technickým normám. Údržbu smějí provádět osoby znalé dle ČSN EN 50110, obsluhu včetně manipulace s přístroji v rozváděčích přístupných laické obsluze smějí provádět osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Při provozu elektrotechnických zařízení musí být po celou dobu životnosti dodržovány bezpečnostní pokyny a návody k obsluze všech instalovaných komponent a elektroinstalace jako celku. Zde je nutno zdůraznit zejména provozní zkoušky vypnutí proudových chráničů zkušebním tlačítkem (zpravidla 1x za tři měsíce) a pravidelnou kontrolu indikačních prvků funkčnosti přepěťových ochran. V případě zjištění závad nebo neobvyklých projevů – opakované samočinné vybavování jistících a ochranných prvků, příznaky přehřívání vodičů nebo přístrojů (změna barvy, deformace tvaru, sálání tepla, zápach) neprodleně vypnout postiženou část elektroinstalace a bezodkladně zajistit odborný servisní zásah.

## Přehled zapracovaných dokumentů, norem a předpisů

### Seznam zákresů a vyjádření správců inženýrských objektů a dalších dokladů

Ke dni dokončení projektové dokumentace byly poskytnuty tyto dokumenty, které se týkají obsahu této části projektu :

- vyjádření k existenci stáv. zařízení a zákresy inženýrských sítí (viz dokladová část PD)

### Seznam právních předpisů, technických norem a odborné literatury

V projektu jsou zapracovány a při realizaci je nutno respektovat zejména tyto předpisy a normy :

- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- Vyhláška ERÚ č. 51/2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- ČSN EN 60446 – Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 0166 ed.2 – Označování žil kabelů a ohebných šňůr

- ČSN EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN EN 61140 ed. 2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

- ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 – Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

- ČSN 33 2000-4-45 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

- ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické  předpisy – Elektrická  zařízení – Část  4: Bezpečnost – Kapitola  46: Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost – Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-481 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

- ČSN 33 2000-4-482 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 – Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-523 – Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

- ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje

- ČSN 33 2000-5-537 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

- ČSN 33 2000-5-56 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze

- ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 – Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize

- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 33 2000-7-713 – Elektrická instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 713: Nábytek

- ČSN 33 2000-7-715 – Elektrické instalace budov – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím

- ČSN 33 2000-7-753 – Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění

- ČSN 33 2000-7-xxx ...další oddíly normy v případě výskytu jednoúčelových zařízení, pro které jsou určeny

- ČSN 33 2130 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí. Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 3320 – Elektrické přípojky

- ČSN EN 60439-1 ed. 2 – Rozváděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

- ČSN EN 60439-3 – Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

- PNE 33 0000-1 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny

- PNE 33 0000-2 – Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy

- PNE 33 0000-5 – Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení.

- PNE 35 7040 – Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě dodavatele elektřiny

- ČSN EN 62305-1 – Ochrana před bleskem. Část 1: Obecné principy

- ČSN EN 62305-2 – Ochrana před bleskem. Část 2: Řízení rizika

- ČSN EN 62305-3 – Ochrana před bleskem. Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

- ČSN EN 62305-4 – Ochrana před bleskem. Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

- Soubor ČSN EN 60728-… – Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby

- ČSN EN 50173-1 ed.2 – Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení

- Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS), aktuální vydání schválené ERÚ

- Připojovací podmínky pro osazování měřicích zařízení v odběrných místech, ČEZ Distribuce a.s.

*) Při realizaci projektu jsou rozhodující obchodní podmínky dané smluvními vztahy v procesu výstavby (smlouva o dílo).

*) Vyšší průřez ochranného vodiče je volen s ohledem na svedení bleskových proudů v případě instalace svodičů přepětí.