Tanecni sal

Instalovany vykon scenicke technologie 54kW
Soudobost 0,45
Soudoby vykon 30kW 


Při pouziti scenickych reflektoru vznika odpadni teplo a je potreba zajistit jeho kompenzaci (odvětrání) pro rozvodny a prostor salu. Pro spolehlivy a bezporuchovy provoz instalovane technologie bude nutne odvest ztratove teplo:
V prostorach salu - ztratove teplo od scenicke technologie muze dosahnout hodnoty 54kW Mnozstvi tepla a doba jeho vyzarovani zavisi na poctu a typech scenickych svitidel a efektech pouzivanych při konkretnich show a scenach.
Z technologicke mistnosti scenickeho osvetleni odvest ztratove teplo cca 1,5 kW.

Predpoklada se pouziti scenickych svitidel s vysoukou svitivosti při uspore energie a snizujici naklady na počet obsluhujicich pracovniku. Svetelny park je sestaven konvencnich profilovych svetlometu s barevnym menicem, inteligentnich svetlometu a vysoko svitivych LED. 
Ridici systém je na bazi prumysloveho pc s moznosti komunikace pomoci protokolu ethernet a DMX 512.

Zvukovy systém u slouzi pro nazuceni prostoru jak pro mluvene slova tak pro hudebni produkce vcetne reprodukovane hudby. Soucasti systemu jsou subbasove reproduktory. Pevne instalovane modulacni rozvody a jejich pripojna mista pro koncove technologie umozni zachovatcisty prostor bez instalace dodatecne provizorni kabelaze. Pro optimalni stanoveni akustickeho tlaku doporucujeme provest akusticka mereni.

Video projektor o vykonu 4000 ANSI slouzi k pripadnym prezentacnim akcim, ale i k doladeni atmosfery hudebnich produci vcetne vykoneho mediaservru. Projekcni platno je motoricke umistene na konci jeviste a při stazeni zatemnuje okno před, kterym je umisteno.

Pro zaveseni scenickych technologii jsou na pric salu instalovany 2x hlinikove truss, v prostoru jeviste je po jeho obvodu na vyloznicich instalovana obdelnikova nosna konstrukce. Jeji soucasti je draha sametoveho vykryti hraciho prostoru. Hraci prostor nemá oponu ani zakrytove saly. 

V sale je vytvoreno pripojne místo pro mobilni pracovite obsluhy svetla, zvuku a videa. Technik musí videt na deni na jevisti. Z hohoto prostoru je třeba ovladat i osvetlani salu.

 V mistnosti 2.03. je provedena kabelova pripravenost pro pouziti svetel, zvuku a videa. Veskere kabely jsou svedeny do pripojne skrinky. Toto pripojne místo je propojeno s rezijnim pracovistem.

Prostor 2.02. ma sve vlastni dekorativni osvetleni a nezavisle zvukove obvody, vcetne zdroju akusticke modulace. 

Predpokladane rozmery rozvadece scenicke technologie 600 x 800 x 1500 mm. Vaha cca 180 kg.